宣汉县峰城镇污水处理站

入河排污口设置论证报告

建设单位：四川汉润水务集团有限公司

编制单位：四川欣立融环保科技有限公司

2024年02月

# 目   录

目   录	2

附件：	4

附图：	4

1总则	1

1.1项目背景	1

1.2 论证目的	3

1.3 论证原则及依据	3

1.4 论证范围	6

1.5论证工作程序	6

1.6论证的主要内容	9

1.7论证委托单位与承担单位	9

2项目概况	10

2.1项目基本情况	10

2.2项目所在区域概况	16

3水功能区（水域）管理要求和现有取排水状况	21

3.1水功能区（水域）保护水质管理目标与要求	21

3.2水功能区（水域）纳污能力及限制排放总量	21

3.3论证水功能区（水域）现有取排水状况	21

4入河排污口所在水功能区（水域）水质现状及纳污现状	23

4.1水功能区（水域）水质现状	23

4.2水功能区（水域）管理要求和现有取排水状况	24

4.3所在水功能区（水域）纳污状况	24

5入河排污口设置可行性分析论证及入河排污口设置情况	26

5.1污水来源、构成及水量预测	26

5.2污水所含主要污染物种类及其排放浓度、总量	26

5.3污染物削减量分析	27

5.4入河排污口设置可行性分析论证	27

5.5入河排污口设置方案	28

5.6排污口的建设及管理要求	29

5.7入河排污口标志牌	30

6入河排污口设置对水功能区水质和水生态影响分析	32

6.1影响范围	32

6.2对水功能区水质影响分析	36

6.3对水生态影响的分析	37

6.4对地下水环境影响分析	38

6.5对第三者影响分析	38

6.6防洪行洪影响分析	38

6.7小结	39

7水环境保护措施	39

7.1水生态保护措施	39

7.2事故排放应急措施	39

7.3水资源保护措施	46

8入河排污口设置合理性分析	48

8.1水功能区（水域）管理合理性分析	48

8.2水资源管理合理性分析	48

8.3第三者权益的合理性分析	48

8.4入河排污口位置合理性分析	49

9论证结论与建议	50

9.1论证结论	50

9.2建议	51

# 附件：

附件1 立项文件

附件2 宣汉县一级水功能区划表

附件3 宣汉县二级水功能区划表

附件4 宣汉县饮用水保护区的批复

附件5受纳水体现状监测报告

# 附图：

附图1  项目地理位置图

附图2  项目地卫星影像图

附图3  项目平面布置图

附图4  宣汉县水系及项目位置示意图

附图5  宣汉县一级水功能区划图

附图6  宣汉县二级水功能区划图

附图7  项目水质影响范围示意图

附图8  现场踏勘图

附图9 论证范围图

附图10 项目论证范围各入河排污口位置关系图

入河排污口设置论证报告基本情况表

| 基 本 情 况 | 项目名称 | 宣汉县峰城镇污水处理站 | 项目位置 | 宣汉县峰城镇下场屋基梁（东经107°58′9.26″，北纬31°30′44.1″） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目性质 | 新建 | 所属行业 | 污水处理及其再生利用 |
|  | 建设规模 | 400m3/d | 项目单位 | 四川汉润水务集团有限公司 |
|  | 建设项目的审批机关 | 宣汉县发展和改革局 | 入河排污口审核机关 | 达州市宣汉生态环境局 |
|  | 报告书编制合同委托单位 | 四川汉润水务集团有限公司 | 报告书编制单位及证书号 | 四川欣立融环保科技有限公司 |
|  | 论证工作等级 | 二级 | 现状水平年 | 2024 |
|  | 论证范围 | 入河排污口至清溪河白岩保留区终点 | 规划水平年 | 2030 |
| 排 污 口 基 本 情 况 | 排污口名称 | 宣汉县峰城镇污水处理站生活污水入河排污口 |  |  |
|  | 排污口行政地址 | 宣汉县峰城镇 |  |  |
|  | 所在水功能区概况 | 一级水功能区为清溪河白岩保留区 |  |  |
|  | 入河排污口经纬度 | 东经107°58′8.3820″，北纬31°30′43.5996″ |  |  |
|  | 排污口类型 | 新建 |  |  |
|  | 废污水年排放量(万m3) | 14.6 |  |  |
|  | 主 要 污 染 物 | 项 目 | 日最高排放浓度 （mg/L） | 最大年排放量（t） |
|  |  | COD | 50 | 7.30 |
|  |  | BOD5 | 10 | 1.46 |
|  |  | NH3-N | 5 | 0.73 |
|  |  | SS | 10 | 1.46 |
|  |  | TP | 0.5 | 0.07 |
|  |  | TN | 15 | 2.19 |
|  | 污水性质 | 生活污水 |  |  |
|  | 废污水入河方式 | 明渠 |  |  |
|  | 废污水排放方式 | 连续 |  |  |
|  | 进水及出水 浓度 | 项 目 | 进水浓度（mg/l） | 出水浓度（mg/l） |
|  |  | COD | 350 | ≤50 |
|  |  | BOD5 | 200 | ≤10 |
|  |  | NH3-N | 25 | ≤5 |
|  |  | SS | 250 | ≤10 |
|  |  | TP | 4 | ≤0.5 |
|  |  | TN | 40 | ≤15 |
| 水域管理 要求 | 排入水功能区及水质目标 | 一级水功能区为清溪河白岩保留区，地表水Ⅲ类。 |  |  |
|  | 排污水域纳污能力 | CODcr为249.62t/a，NH3-N为13.39t/a |  |  |
| 排污口设置合理性 | 对水域水质影响 | 较小 |  |  |
|  | 对下游取水及生态敏感点的影响 | 无 |  |  |
|  | 对重要第三方的影响 | 无 |  |  |
| 水资源保护措施 |  | 略 |  |  |
| 本项目入河排污口位置示意图（卫星图）： |  |  |  |  |
| 项目现场照片： |  |  |  |  |

# 1总则

## 1.1项目背景

2014 年5 月国务院办公厅印发了《关于改善农村人居环境的指导意见》（国办发〔2014〕25 号，以下简称《意见》），提出到2020 年，全国农村居民住房、饮水和出行等基本生活条件明显改善，人居环境基本实现干净、整洁、便捷，建成一批各具特色的美丽宜居村庄。《意见》指出，要加快农村环境综合整治，重点治理农村垃圾和污水。推行县域农村垃圾和污水治理的统一规划、统一建设、统一管理，有条件的地方推进城镇垃圾、污水处理设施和服务向农村延伸。离城镇较远且人口较多的村庄，可建设村级污水集中处理设施，人口较少的村庄可建设户用污水处理设施。

根据《“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》，到2020年底，实现城镇污水处理设施全覆盖。城市污水处理率达到95%，其中地级及以上城市建成区基本实现全收集、全处理；县城不低于85%，其中东部地区力争达到90%；建制镇达到70%。《达州市环境保护“十三五”规划》明确提出：提高全民生态文明意识，树立绿水青山就是金山银山的发展理念，规划到2020年，全市中心城区、县城和建制镇污水处理率要达到90%、80%、50%，全面推进生活污水处理设施及配套管网建设，实施县（市）城市污水处理站扩能项目，到2020年城市污水处理站全部达到一级A排放标准，城市、县城污水处理率分别达到90%、80%。以村庄连片整治为抓手，以沿河、沟渠周边人口集中的乡镇、村落为重点，采用EPC、BOT、BOO、PPP等方式，继续推进乡镇污水处理站和村镇微型生活污水处理设施、配套管网工程建设，到2020年，基本消除场镇生活污水直排现象。

近年来，宣汉县为践行国家生态文明“五位一体”总体布局，打好碧水保卫战，践行“绿水青山就是金山银山”的发展理念，贯彻落实国家水污染防治行动计划，从源头上解决水污染问题，实现了乡镇污水处理设施全覆盖。项目实施对宣汉县供排水及人居环境现状改善意义重大，对促进宣汉县区域环境提升、改善人居环境、促进农业产业发展、带动居民增收致富影响深远。

基于上述考虑，2017年4月10日，宣汉县住房和城乡建设局以《关于宣汉县峰城镇污水处理站初步设计及概算的批复》对本项目进行了批复（宣发改环资〔2017〕4号）； 2017年12月18日，宣汉县生态环境局以《关于达州市宣汉县峰城镇污水处理站环境影响报告表的批复》（宣环审〔2017〕60号）对本项目环境影响评价报告进行了批复。

为减少建设项目对水环境的不利影响，确保新建工程能正常运行和发挥效益，根据《中华人民共和国水法》、中华人民共和国水利部、国家计委第15号令《建设项目水资源管理办法》、水利部《入河排污口监督管理办法》以及《水功能区监督管理办法》等相关文件要求，在江河、湖泊（含运河、渠道、水库等水域）新建、改建或扩大排污口的应进行建设项目的入河排污口设置论证。受四川汉润水务集团有限公司委托，我公司承担了《宣汉县峰城镇污水处理站入河排污口设置论证报告》的编制工作，并按照《入河排污口设置论证基本要求》（试行）展开相关工作。

本项目为宣汉县峰城镇污水处理站，项目选址于宣汉县峰城镇下场屋基梁水梯子河左岸（东经107°58′8.3820″，北纬31°30′43.5996″），总占地面积约3608m2，设计污水处理规模为400m3/d。采用“格栅渠+调节池+沉砂池+厌氧池+缺氧池+接触氧化池+膜过滤+紫外消毒”工艺，污水处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)的一级A 标准，污水处理达标后就近排入水梯子河然后汇入清溪河。

四川汉润水务集团有限公司委托我公司进行《宣汉县峰城镇污水处理站建设项目入河排污口设置论证报告》的编制工作。接受委托后，我公司随即按照《入河排污口管理技术导则》要求，组织相关工程技术人员进行现场勘测、调查，全面收集相关资料，进行了详细的分析计算，编制了本报告。

在本报告的编制过程中，得到了宣汉县生态环境局及有关部门的支持和帮助，在此深表感谢！

## 1.2 论证目的

按照《中华人民共和国水法》《入河排污口监督管理办法》和《水功能区监督管理办法》等法律法规的要求，结合本项目入河排污口设置方案，在满足水功能区保护要求的前提下，论证入河排污口设置对水功能区、水生生物和第三者权益的影响，以及区域污染物削减措施效果。根据受纳水体纳污能力，排污总量控制、水生态保护等要求，对排污口设置的合理性进行分析论证，提出水资源保护措施，为生态环境部门审批入河排污口及建设单位合理设置入河排污口提供科学依据，以保障所在水域生活、生态和生产用水安全。

## 1.3 论证原则及依据

### 1.3.1论证原则

（1）符合国家法律、法规和相关政策的要求和规定；

（2）符合国家和行业有关技术标准与规范、规程；

（3）符合流域或区域的综合规划及水资源保护等专业规划；

（4）符合水功能区管理要求。

### 1.3.2论证依据

1.3.2.1法律法规及相关政策文件

（1）《中华人民共和国水法》（2016年修订）；

（2）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日施行）；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日施行）；

（4）《中华人民共和国长江保护法》（2021年3月1日施行）；

（5）《中华人民共和国环境影响评价法（2018修正版）》（2018年12月29日施行）；

（6）《饮用水水源保护区污染防治管理规定》（2010年12月22日施行）；

（7）《入河排污口监督管理办法（2015年修订）》（2015年12月16日施行）；

（8）《关于进一步加强入河排污口监督管理工作的通知》（水利部水资源〔2017〕138号，2017年3月23日）；

（9）《入河入海排污口监督管理技术指南入河排污口规范化建设》（2023年11月1日施行）；

（10）《入河入海排污口监督管理技术指南名词术语》（2023年11月1日施行）；

（11）《入河入海排污口监督管理技术指南排污口分类》（2023年11月1日施行）；

（12）《水功能区监督管理办法》（2017年2月27日施行）；

（13）《中华人民共和国防洪法》（2016年7月2日施行）；

（14）《中华人民共和国自然保护区管理条例》（2017年10月7日施行）；

（15）《中华人民共和国河道管理条例》（2018年3月19日施行）；

（16）《关于做好入河排污口和水功能区划相关工作的通知》（环办水体〔2019〕36号）；

（17）《生态环境部办公厅关于印发〈长江、黄河和渤海入海（河）排污口排查整治分类规则（试行）〉〈长江、黄河和渤海入海（河）排污口命名与编码规则（试行）〉〈长江、黄河和渤海入海（河）排污口标志牌设置规则（试行）〉的通知》（环办执法函〔2020〕718号）；

（18）《国务院办公厅关于加强入河入海排污口监督管理工作的实施意见》（国办函〔2022〕17号）；

（19）《四川省环境保护条例（2018）》（2018年1月1日起施行）；

（20）《四川省〈中华人民共和国水法〉实施办法》（2015年7月1日施行）；

（21）《四川省饮用水水源保护管理条例（2019修订）》（2019年9月26日施行）；

（22）《四川省河湖长制条例》（2022年3月1日起施行）；

（23）《四川省嘉陵江流域生态环境保护条例》（2022年1月1日起施行）；

（24）《四川省全面落实河长制工作方案》（2020年5月5日）；

（25）《四川省人民政府办公厅关于印发〈四川省入河排污口排查整治工作方案〉的通知》（川办发〔2022〕61号）；

（26）《四川省生态环境厅办公室〈关于做好入河排污口和水功能区划相关通知〉》（川环办函〔2019〕327号）；

（27）《关于做好入河排污口和水功能区划相关工作的通知》（环办水体〔2019〕36号）；

（28）《关于做到入河排污口和水功能区划职能移交相关工作的通知》（达市环发〔2019〕55号）；

（29）《关于划定万源市、宣汉县和大竹县乡镇及以下集中式饮用水水源地保护区的批复》（达市府函〔2020〕124号）。

1.3.2.2规程规范及技术标准

（1）《入河排污口管理技术导则》（SL532-2011）；

（2）《入河排污口设置论证基本要求》（试行）；

（3）《水资源评价导则》（SL/T238-1999）；

（4）《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）；

（5）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

（6）《建设项目水资源论证导则》（GB/T-35580-2017）；

（7）《地表水环境质量评价办法（试行）》（环办〔2011〕22号）；

（8）《水域纳污能力计算规程》（GB/T25173-2010）；

（9）《地表水环境质量监测技术规范》（HJ 91.2-2022）；

（10）《水利水电工程水文计算规范》（SL/T278-2020）；

（11）《水功能区划分标准》（GB/T50594-2010)；

（12）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；

（13）《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）；

（14）《入河（海）排污口命名与编码规则》（HJ 1235-2021）。

（15）《防洪标准》（GB50201-2014）

1.3.2.3参考文献

（1）《全国重要江河湖泊水功能区划（2011-2030）》

（2）《四川省长江流域重要江河湖泊水功能区划登记表》（省水利厅）

（3）《四川省省级江河江湖泊一级水功能区划登记表》

（4）《四川省全国重要江河湖泊水功能区纳污能力复核和分阶段限制排污总量控制方案报告》（四川省水利厅，四川省水文水资源勘测局，2014年）

（5）《宣汉县水功能区划报告》

（6）《关于划定万源市、宣汉县和大竹县乡镇及以下集中式饮用水水源地保护区的批复》（达市府函〔2020〕124号）

（7）《宣汉县入河排污口统计表》

## 1.4 论证范围

宣汉县峰城镇污水处理站位于宣汉县峰城镇下场屋基梁。其入河排污口位于水梯子河左岸，排污口地理坐标为东经107°58′8.3820″，北纬31°30′43.5996″。

根据《入河排污口设置论证基本要求》（试行）和《入河排污口设置论证报告技术导则》（征求意见稿）的有关规定，入河排污口设置论证范围应在对影响范围和敏感点进行分析的基础上，根据其影响范围和程度确定。可能受入河排污口设置直接影响的主要水域、相关区域和其影响范围内的第三方取、用水户原则上应纳入论证范围。

论证工作的基础单元为水功能区，其中入河排污口所在水功能区和可能受到影响的周边水功能区，是论证的重点区域；涉及鱼类产卵场等生态敏感点的，论证范围可不限于上述水功能区。

已划分水功能区的水域，入河排污口排污影响范围内的水域都应为论证范围。宣汉县峰城镇污水处理站位于宣汉县峰城镇下场屋基梁（东经107°58′9.26″，北纬31°30′44.1″）。受纳水体不涉及鱼类产卵场等生态敏感点，经综合分析确定本次论证范围为入河排污口至清溪河白岩保留区终点。

项目涉及的水功能区划详见下表1-1。

表1-1  项目涉及的水功能区划分情况一览表

| 一级水功能区 | 二级水功能区 | 范围 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 起始断面 | 终止断面 | 长度（km） | 水质管理目标 |
| 清溪河白岩保留区 | / | 白岩滩水库大坝(东经107.921974,北纬31.544290) | 清溪水文站（东经107.849604，北纬31.436453） | 20.2 | Ⅲ类 |

宣汉县峰城镇污水处理站污水处理达标后排入水梯子河，然后汇入清溪河，受纳水体所属水功能区为清溪河白岩保留区。

## 1.5论证工作程序

1、现场查勘与资料的收集

接受任务后，我公司即组织相关技术人员对现场进行查勘、测量、调查，并收集本项目基本情况资料。

2、资料的整理与分析

对所收集的资料进行整理分析，明确工程的基本布局、工艺流程、入河排污口的设置、主要污染物的排放量、排放时间、污染物特性等基本情况；分析入河排污口所在河段的水资源保护目标、水环境现状和水生态现状、水功能区的划分以及其他取水用户的分布和取、退水情况等。

3、建立数学模型

根据入河排污口所在河段的水文特性、排污状况等确定计算边界条件，选择合适的数学模型进行分析计算。

4、污染影响预测

运用所选择的数学模型，分析预测不同排污状况下（含可能出现的极端排污情况下）污染物的沿程变化规律及其影响范围，以此评定不同排污情况下对水功能区、水生态环境的影响程度以及对其它取用水户的影响。

5、排污口设置的合理性分析

根据影响分析论证结果，综合考虑水功能区（水域）水质和生态保护要求、第三方权益等因素，分析入河排污口位置、排放浓度和总量是否符合有关要求，论证本入河排污口设置的合理性。

论证工作程序见下图1-1。

资料收集

现场查勘

补充监测

基础资料的整理与分析

建设项目概况：生产工艺、用水流程、污水处理工艺、总量、浓度

排污口位置方案：排放方式、位置、排污总量、浓度

水功能区现状：水文、水质、污染源、水生态、取排水状况

污水处理措施

水功能区（水域）现状

设计水文条件

入河排污数值模拟分析

影响分析

法律法规、规程规范、标准等

对水质的影响

对水生生态的影响

对第三者影响分析

入河排污口设置可行性分析

入河排污口设置论证结论与建议

对地下水影响分析

图1-1 论证工作程序框图

## 1.6论证的主要内容

按照《入河排污口管理技术导则》（SL532-2011），论证的主要内容包括如下九部分：

1、建设项目基本情况；

2、入河排污口所在水功能区（水域）水质及纳污现状分析；

3、入河排污口设置可行性分析论证及入河排污口设置方案；

4、入河排污口设置对水功能区（水域）水质影响分析；

5、入河排污口设置对水功能区（水域）水生态影响分析；

6、入河排污口设置对地下水影响分析；

7、入河排污口设置对有利害关系的第三者权益的影响分析；

8、入河排污口设置合理性分析；

9、结论与建议。

## 1.7论证委托单位与承担单位

委托单位：四川汉润水务集团有限公司

受托单位：四川欣立融环保科技有限公司

# 2项目概况

## 2.1项目基本情况

### 2.1.1基本概况

- 项目名称：宣汉县峰城镇污水处理站

- 建设单位：四川汉润水务集团有限公司

- 建设性质：新建

- 建设地点：达州市宣汉县峰城镇下场屋基梁（东经107°58′9.26″，北纬31°30′44.1″）

- 建设内容：项目总占地面积3608m2，设计污水处理规模为400m3/d，污水截污干管2.4km。

- 服务范围：峰城镇场镇的生活污水。

### 2.1.2厂区平面及入河排污口布置

污水处理厂总平面布置：厂区管理区布置在厂区东南侧，管理区与生产区之间用绿化隔离带分开。厂区主入口在东侧进厂道路上，与镇区道路连接，主入口主要供厂内工作人员进出。由于进水干管自东向西进厂，处理达标后由西侧排入水梯子河。构筑物按工艺流程顺序安排布置，以使处理流程顺畅、水头损失最小。因此，在生产区内，按照工艺流程将预处理部分布置在厂区的东北侧，同时方便配水及合理分期。将污泥池、厌氧池、污泥干化池等易产生恶臭气体的建筑物相对集中布置在南侧，远离北侧住户，降低恶臭等对居民的影响。在厂区南侧预留远期发展用地，远期工程上时不会对近期污水处理站的正常运行产生影响，充分体现远、近期结合、分步实施的设计原则。

为便于交通运输和设备的安装、维护、厂区内主要道路宽 4m，次要道路宽 2m，道路布置成网格状的交通网络，通向每个建(构)筑物均设有道路，路面结构均采用混凝土。

本项目入河排污口为新建工程，入河排污口设置于水梯子河左岸，排污口类型为生活污水排污口，设计排放规模为400m³/d。污水处理达标后，通过明渠排入水梯子河然后汇入清溪河，排放方式为连续排放。排污口地理坐标东经107°58′8.3820″，北纬31°30′43.5996″。

### 2.1.3污水处理工艺

经综合分析论证，各工艺单元方案比选，并结合工程所在地的实际情况，本工程采用“格栅渠+调节池+沉砂池+厌氧池+缺氧池+接触氧化池+膜过滤+紫外消毒”工艺，污泥统一收集、脱水、外运填埋处置，消毒方式采用紫外消毒法。

项目污水处理工艺流程见图2-1：

图2-1 工艺流程示意图

工艺流程说明如下：

1、格栅渠：格栅渠主要用于截留污水中较大的悬浮物与漂浮物，从而防止水泵、排水管以及处理设备堵塞。格栅是由金属或栅条制成的框架，斜置或垂直于污水流经的渠道上，以截留大块呈悬浮或漂浮状的污染物。污水经格栅去除悬浮物、漂浮物，密度较大的无机颗粒物和固体杂质后，自流入调节池。

2、沉砂池：沉砂池通过沉淀、澄清、生物降解等过程，去除废水中的悬浮物、有机物、氮、磷等污染物质。还能够平衡进入处理系统的废水流量和水质波动，以确保后续处理工艺能够稳定运行。可以进入下一处理阶段的水质，以确保处理系统在各种进水条件下都能够有效运行。可以缓冲废水流量和水质的突然变化，避免对处理系统造成冲击。通过优化废水的处理条件和提供适宜的环境，沉砂池可以提高后续处理单元的效率和处理水质。

3、生化池：

a、首段厌氧池，流入原污水及同步进入的从沉淀池回流的含磷污泥，本池主要功能为释放磷，使污水中P的浓度升高，溶解性有机物被微生物细胞吸收而使污水中的BOD5浓度下降；另外，NH3-N因细胞的合成而被去除一部分，使污水中的NH3-N浓度下降，但NO3-N含量没有变化。

b、在缺氧池中，反硝化菌利用污水中的有机物作碳源，将回流混合液中带入大量NO3-N和NO2-N还原为N2释放至空气，因此BOD5浓度下降，NO3-N浓度大幅度下降，而磷的变化很小。

c、在好氧池中，有机物被微生物生化降解，而继续下降；有机氮被氨化继而被硝化，使NH3-N浓度显著下降，但随着硝化过程使NO3-N的浓度增加，P随着聚磷菌的过量摄取，也以较快的速度下降。

4、沉淀池：实现泥水分离，沉淀池浓缩污泥回流至厌氧池，剩余污泥储存在污泥浓缩池中，采用叠螺机移动式脱水机分时分段进行统一脱水、收集、外运填埋处置。沉淀池上清液进入沉砂池。

5、纤维转盘滤池：具有过滤作用，外进内出，污水重力流进入滤池，使滤盘全部浸没在污水中。在滤池中设布水堰，使滤池内布水均匀并且进水产生低扰动。污水通过滤布过滤，过滤液经中空管收集后，经过出水堰排出滤池。在清洗过程中，过滤仍在进行。因此整个运行过程中过滤均为连续的。具有清洗作用，过滤中部分污泥吸附于纤维毛滤布中，逐渐形成污泥层。随着滤布上污泥的积聚，滤布过滤阻力增加，滤池水位逐渐升高。滤池内的压力传感器监测池内液位变化，当该池内液位到达清洗设定值（高水位）时，PLC即可启动反洗泵，开始清洗过程。反洗时间和周期可以调整。滤布上的污泥通过反抽吸装置，经由反洗水泵，排出厂区排水系统。清洗时，滤池可连续过滤。

6、紫外消毒：紫外线杀菌消毒是利用适当波长的紫外线能够破坏微生物机体细胞中的DNA（脱氧核糖核酸）或RNA（核糖核酸）的分子结构，造成生长性细胞死亡和再生性细胞死亡，达到杀菌消毒的效果。消毒处理后的达标污水，末端通过计量渠排放。

### 2.1.4建设内容及规模

建设内容及规模见表2-1。

表2-1 主要建（构）筑物一览表

| 名称 | 建设规模及内容 |
| --- | --- |
| 粗格栅间 | 设计流量：400m³/d，总变化系数：2.31；粗格栅槽工艺尺寸：3.0×0.6×2.0m；数量：1座；内设人工格栅两台，栅条间距为 20mm。 |
| 污泥提升泵房 | 设计规模 400m³/d，峰值系数K=2.31。变化系数：k=2.31。主要设备为潜水泵（大泵），2 台，1 用 1 备。 |
| 细格栅渠 | 变化系数：k=2.31，过栅流速：v=0.6～1.0m/s 栅条间隙：b=3mm 最大过栅水头损失：Δh=0.25m 细格栅渠一座，分 2 格，钢筋混凝土结构。 |
| 曝气除油沉砂池 | 设计流量：400m³/d，平面尺寸L×B×H=6.2m×5.0m×4.5m，钢筋混凝土结构。主要设备：罗茨鼓风机 2 套，1 用 1 备。 |
| 生化池 | 厌氧池：设计流量：400m³/d；停留时间：1.8h；内置塑料组合填料，填料 212000 片；厌氧生化池 2 座，设计尺寸L×B×H＝2.25m×4.0m×4.0m，有效水深 3.5m。 |
|  | 缺氧池：设计流量：400m³/d；停留时间：3.6h；缺氧池 2 座，设计尺寸 L×B×H＝4.4m×4.0m×4.0m，有效水深3.5m。 |
|  | 好氧池：设计流量：400m³/d；好氧池 2 座，设计尺寸 L×B×H=12.0m×4.0m×4.0m，有效水深 3.5m，钢筋混凝土结构。 |
| 沉淀池 | 沉淀池：设计流量 400m³/d，半地下式钢筋混凝土结构，量：2 座。设计参数：单座Q=17m 3 /h，水力总停留时间：HRT=3h，池有效容积：51m3 。单池设计尺寸：L×B×H＝3.2m×4.0m×4.0m。 |
| 纤维转盘滤池 | 选用纤维转盘 1 套，NTHC-3型。池体钢筋混凝土圆形结构，地上框架结构房屋，结构尺寸：7.75×6.85×4.25（池 体），主要设备为滤盘（3 个）。 |
| 后处理系统 | 污泥池：收集污水处理系统排出的污泥，污泥池内设置污泥 搅拌泵，定时搅拌，防止污泥板结。L×B×H=3.0×3.0×4.0m，1 座。 |
|  | 污泥脱水间：污泥脱水间尺寸L×B×H=8.24×3.3×3.5m，1 座。污泥进行干化处理，定期运送。 |
|  | 消毒池：L×B×H=5.0m×1.0m×1.5m，配备紫外线消毒灯管。 |
| 截污干管 | 本次工程的污水管管径为D300～D400 PVC 双壁波纹管，截污干管总长 3348m。其中高DN300为2728m，DN400为 620m。 |
| 工具间 风机房 | 主要用于厂内设备和零配件的日常修理，存放小口径管件、水泵电机、电气设备、五金工具、劳保用品及其它杂品等。工具间：框架结构，设计尺寸L×B×H=12.24×4.74×3.0m；风机房：框架结构，设计尺寸L×B×H=3.9m×3.3m×4.5m。 |
| 自动监测室 | 采用砖混结构，平面尺寸：3.6×3.9m，高度 4.5m。内设在线监测仪一套。 |
| 泵站 | 泵站内设粗格栅槽和集水池，粗格栅槽与集水池合建，池体 采用钢筋混凝土结构。 ①粗格栅：设计流量：400m3 /d，总变化系数：2.31； 粗格栅槽工艺尺寸：3.0×0.6×2.0m；数量：1 座；内设人工格栅两台，栅条间距为 20mm。 ②集水池：设计流量：400m3 /d，总变化系数：2.31； 集水池工艺尺寸：5.0×3.0×3.5m；数量：1 座提升管道选用 DN150 螺旋钢管，长度约 100m。 |

### 2.1.5污水量与设计进、出水水质

1、污水量

根据峰城镇的规划及政府提供的资料，到远期2030年，峰城镇场镇人口将达到3700余人。达州市属于四川省东部盆地区，根据《村镇供水工程技术规范》（SL310-2019），达州市辖区内乡镇供水区域属四区，平均日综合生活用水定额在 90~130L/（人•d）。同时参考附近县市等地区资料，并综合考虑当地居民生活习惯和当地基础设施建设情况，城市规划区外的乡镇人均综合用水定额采用 110L/（人•d）。参照用水定额，结合现状用水情况，确定峰城镇场镇生活用水量为120L/（人•d）。

2030年该镇污水产污系数按85%计，收集率按95%计，并预留5%不可预见水量，则峰城镇污水处理量到2030年为：

3700人×0.12m3/人•d×85%×95%×105%＝376.45m3/d

项目设计考虑城镇远期发展，对污水处理能力考虑一定的处理余量，项目生活污水处理工程设计处理能力为400m3/d。

2、设计进水水质

根据《四川省城镇供排水行业2010年技术进步发展规划及2020年远景目标》提供的数据，四川省城镇污水水质预测见表2-2：

表2-2 四川省城镇污水水质预测

| 项目 | 单位 | 2010年 | 2020年 |
| --- | --- | --- | --- |
| COD | mg/L | 250 | 300 |
| BOD5 | mg/L | 150 | 180 |
| SS | mg/L | 150 | 180 |
| NH3-N | mg/L | - | - |
| 总氮 | mg/L | 30 | 35 |
| TP（以P计） | mg/L | 3 | 4 |

根据达州市宣汉生态环境监测站提供的辖区内各污水处理场站的例行监测数据。参考附近乡镇污水水质，并预留一定余量，设计单位确定了本项目设计进水水质，具体见表2-3：

表2-3 本项目设计进水水质

| 污染因子 | pH | COD | BOD5 | NH3-N | SS | TP | TN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进水指标参数值 | 6~9 | ≤350mg/l | ≤200mg/l | ≤25mg/l | ≤250mg/l | ≤4mg/l | ≤40mg/l |

3、设计出水水质

本项目设计出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准。详见表2-4、表2-5。

表2-4 一级A标准水质表（基本控制项目）

| pH | COD | BOD5 | NH3-N | SS | TP | TN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6~9 | ≤50 | ≤10 | ≤5（8） | ≤10 | ≤0.5 | ≤15 |

表2-5 一级A标准水质表（部分一类污染物）

| 序号 | 污染物种类 | 污染物浓度（mg/L） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总汞 | ≤0.001 |
| 2 | 烷基汞 | 不得检出 |
| 3 | 总镉 | ≤0.01 |
| 4 | 总铬 | ≤0.1 |
| 5 | 六价铬 | ≤0.05 |
| 6 | 总砷 | ≤0.1 |
| 7 | 总铅 | ≤0.1 |

关于《城镇污水处理厂污染物排放标准》表3中规定的总银、总铜、甲醛等43项选择性控制项目，本污水处理站处理的为生活污水，不含上述污染物。

### 2.1.6污水处理效果分析

1、正常工况下污水处理效果分析

宣汉县峰城镇污水处理站设计规模400m3/d，出水须达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准要求，污水处理效果见下表2-6。

表2-6 本项目污水处理效果

| 污染因子 | 进水浓度 | 产生量 | 出水浓度 | 排放量 | 削减量 | 消减率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mg/L | t/a | mg/L | t/a | t/a | % |
| COD | 350 | 51.10 | 50 | 7.30 | 43.80 | 85.71 |
| BOD5 | 200 | 29.20 | 10 | 1.46 | 27.74 | 95.00 |
| NH3-N | 25 | 3.65 | 5 | 0.73 | 2.92 | 80.00 |
| SS | 250 | 36.50 | 10 | 1.46 | 35.04 | 96.00 |
| TP | 4 | 0.58 | 0.5 | 0.07 | 0.51 | 87.50 |
| TN | 40 | 5.84 | 15 | 2.19 | 3.65 | 62.50 |

## 2.2项目所在区域概况

### 2.2.1地理位置

宣汉县地处四川省东北部，处于东经107°22′29″～108°32′47″、北纬 31°06′08″～31°49′57″之间，属达州市管辖，东邻重庆市万州区，北靠达州市万源市（县级市），西与达州市达川区、通川区，巴中市平昌县交界，南与达州市达川区、开江县相连。宣汉县域东西最大距离110.6km，南北最大距离78.8km，总面积约4266.57km2。

峰城镇地处县城东北部，与南坝镇、五宝镇、桃花镇、南坪镇、老君乡接壤，辖区面积88.19平方公里，距县城68公里。2020年6月村级建制调整后辖7个行政村、69个村民小组，1个城镇社区、13个居民小组；总户数7076户，总人口21815人。全镇耕地总面积2128.54公顷，其中田1136公顷，地992.54公顷；林地面积7009.86公顷，森林覆盖率达69%。

峰城场镇所在天府社区面积2.3平方公里，建有10条大街，硬化场镇道路4.8公里，油化场镇过境公路2.3公里，有文体休闲广场2个，街道已全部绿化、彩化、亮化。场镇建设有升压站、供水站、供电站、加油站、加气站、汽车客运站；有较大型农贸市场1个、购物商场4个；有邮政银行、农商银行各1所；有移动、联通、电信、广电网络公司；有机关企事业单位24个，敬老院1个，中小学各1所，幼儿园2所，在校学生2800余人。交通便利，南（坝）峰（城）、峰（城）观（山）、峰（城）凤（林）三条通乡公路交汇。全镇已硬化村道公路160公里、通乡联网路24公里，油化通乡公路5公里，实现了村村通水泥公路目标。峰城客运车辆10多台每天往返于宣汉县城，场镇至板桥河村一线有农村公交车辆一台。

峰城镇有独特的自然景观和红色旅游文化，有小峰城、大包寨、天龙山、白岩滩水库等自然景观；有白莲教遗址、红四军和红三十三军战斗遗址，是夏季避暑、冬日赏雪的天然胜地。

### 2.2.2地形、地貌、地质特征

宣汉县境内地质构造的展布轮廓清楚，具有一定的方向和方位，可分为两类，一类是北西向弧形构造，由走向近似平行的北西向褶皱和压性或压扭性断层组成，以褶皱为主。区域上属南大巴山弧形褶皱带范畴。断层走向和褶皱轴呈弧形展布，从西南向东北岩层倾角渐增，褶皱渐趋紧密，褶皱的规模也由小到大，一般轴向长几公里至几十公里，并且多以复背斜形式出现。另一类是新华夏构造，由一系列北东至北北东向不对称褶皱组成。背斜成山较紧密，一般为南东翼陡，北西翼陡。向斜成谷较开阔。

宣汉出露地层均为沉积岩。古生代的志留系、二迭系地层分布在东北隅，约占全县面积3%。中生代的三迭系，侏罗系，白垩系地层，遍布全县，约占总面积96%。新生代的第四系地层零星分布在河流两侧二三级阶地上，约占总面积1%。

工程地质：该地段主要是侏罗系地层，岩性为浅紫红色粉砂质泥岩和泥质粉砂。

不良地质现象：地形坡度较缓，岩石裂隙不发育，沟谷不发育，故崩塌、滑坡和泥石流等不良地质现象不易产生。

水文地质：因该地地层岩性为粉砂质泥岩，发育极弱的风化裂隙，故赋存风化裂隙水，富水性弱。

宣汉县地处四川盆地东北大巴山南麓，属大巴山中山和低山以及川东北和丘陵的一部分，山峦起伏，沟谷纵横，地貌成因属侵蚀构造地形。地貌主要有低山、低中山、山原、丘陵、台地、平坝等类型，而以低山和低中山为主。地势的明显特征是东北高、西南低，最低海拔277m、最高海拔2349m，平均海拔780m。在低山区内，山坡坡度一般在20°～50°之间，而小于20°坡度多出现在河谷、溪沟的沟底和谷坡下部地带，高程在当地最高洪水位之上，属侵蚀构造地形，地层受侵蚀后形成浑圆状的小山包，主要为二级河流阶地和丘陵地貌，地形起伏较大，但较为开阔，海拔高程在350～390m之间，地形起伏高差

约40m左右。

### 2.2.3气候特征

宣汉县属中亚热带湿润季风气候区，气候受海拔高度影响大，海拔500m以下地区属四川盆地亚热带气候，全年四季分明、雨量充沛、气候温和，雨水集中在夏季，冬暖雪少，年平均气温16.8℃；最热月平均最高气温31.0℃；最冷月平均气温6.3℃。

多年平均降雨量1325.4mm，最高为1567.7mm，最低为926.7mm，年平均相对湿度1～3月份为77～72％，6～9月份为79～84％，全年平均蒸发量为1149.2mm。

宣汉县遭遇两次由暴雨引起的百年难遇特大洪灾。其中2005年7月3天时间，宣汉县降雨419mm。

### 2.2.4社会经济

2020年宣汉县全县常住人口102.3万人，其中农业人口59万人，占总人口的57.65%。城镇总人口43.3万人，城镇化水平42.35%。2020年全年实现地区生产总值400.2亿元、增长5.4%，规模以上工业增加值增长6.5%，地方一般公共预算收入20.52亿元、同比增长2.5%，全年社会固定资产投资238亿元、增长10%，社会消费品零售总额167.5亿元、下降0.5%，城镇居民人均可支配收入34598元、增长6.5%，农村居民人均可支配收入14963元、增长9.2%，单位GDP能耗同比下降5.22%。

### 2.2.5自然资源

1、生物资源

宣汉县森林覆盖率达62.09%。野生植物3000余种，桫椤、崖柏、银杏、黄连、天麻、杜仲等国家重点保护植物达10余种。野生动物约400种，其中金钱豹、猕猴、大鲵（娃娃鱼）、白鹇等国家重点保护动物数10种，还有阳鱼、憨鸡、明鬃羊（四不象）等珍稀动物。野生动植物中有植物药171种，动物药39种，被称为“药物之乡”。

2、矿产资源

宣汉县矿产品种多，储量大，质量好，既有优势，又有特色。已探测到的资源达28种，主要矿产资源概括为：一煤（煤炭），二气（石油、天然气），三土（粘土、高岭土、膨润土），五石（滑石、长石、大理石、石英石、石灰石），八矿（铁、砷、硅、硫磺、石膏、铝、卤钾、岩盐）。天然气预测储量高达1.5万亿立方米，居全国第2位，已探明开发储量达3000-6000亿立方米，系西南地区天然气气田中心、国家"西气东输工程"重要基地。原煤储量达1.6亿吨，发热量6000大卡以上。富钾卤水储量达1.3亿立方米，是国家盐化工业基地自贡黑卤的10倍。此外，还有大理石30亿立方米，石灰石30亿立方米，石英石3000万立方米，硫磺矿867万吨，铁矿1800万吨等。

### 2.2.6河流水系

宣汉县全境属长江流域嘉陵江区渠江水系，前、中、后河纵横全境于城东汇为州河，在境内西北部庆云地段属于巴河的一级支流长滩河流域。县境内集水面积50km2以上河流33条，其中100km2以上的河流17条。由于受地表水强烈的侵蚀和切割，境内地貌以垂直构成浅发育为主，岭高河深，沟谷纵横，河流呈树枝状分布，河道断面呈“V”或“U”型。河道落差大，水能蕴藏量丰富，丰水期河水陡涨陡落，枯水期部分小支流干涸断流。

水梯子河：州河一级支流。发源于城口县燕麦乡光头山，在宣汉县城东注入州河，流域地貌以山地为主，地势由东北向西南倾斜绵延。流域中上部重岩叠嶂，沟壑纵横，山高坡陡，水流湍急。前河流域呈南北短东西长的长条状，流域面积2728km2，主河道平均坡降为2.3‰。

清溪河：为后河左岸支流，发源于宣汉县白马乡四坪，西南流过观山乡，右纳谢家塘沟，转南过草坪，左纳大亚湾沟，折西又转南，左纳三岔溪，西流至清溪水文站，多年平均流量5.84m3/s，下流至清溪镇，转北于清溪口汇入后河。清溪河沿河乡镇有厂溪、华景、观山、凤林、峰城、老君、桃花、清溪八个乡镇，还涉及南坪、黄石、黄金、白马四个乡镇。清溪河全长44km，流域面积297km2，河口平均流量7.23m3/s，总落差971m，水能藴藏量1.9万kw，流域为深山区、植被较好，两岸山高坡陡，域内水系发育，支流密布，流域呈树状分布，形状为长条形。

后河：发源于万源市城北大横山，在毛坝乡入宣汉县境，纵贯西北部，于普光镇汇与中河汇合，至宣汉县城东江口与前河汇流归洲河。流域面积3536km2，其中县内面积1462km2 (包括中河面积)，干流长56km，主河道平均坡降2.5‰，河网密度0.25km/100km2。

# 3水功能区（水域）管理要求和现有取排水状况

## 3.1水功能区（水域）保护水质管理目标与要求

根据《全国重要江河湖泊水功能区划（2011-2030年）》（国函[2011]167号，2011年12月）、《四川省纳污能力和分阶段限排总量控制方案报告(2014版)、《宣汉县水功能区划报告》，论证河段清溪河已划分水功能区，一级水功能区为清溪河白岩保留区，水质目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类。

宣汉县峰城镇污水处理站排污受纳水体为水梯子河、清溪河，排污水域的水质目标为地表水Ⅲ类。

## 3.2水功能区（水域）纳污能力及限制排放总量

根据《入河排污口管理技术导则》（SL532-2011）水域纳污能力应采取各级水行政主管部门或流域管理机构核定的数据，未核定纳污能力的水域，应按GB/T25173的规定和水功能区管理要求核算纳污能力。本项目排污水域一级水功能区为清溪河白岩保留区。

根据《宣汉县水功能区划报告》，核定清溪河白岩保留区现状纳污能力CODcr为220.02t/a，NH3-N为13.75t/a； 2030年纳污能力CODcr为249.62t/a，NH3-N为13.39t/a。

## 3.3论证水功能区（水域）现有取排水状况

### 3.3.1取水口分布情况

宣汉县以全面完成“‘十三五’农村饮水安全规划”为目标，坚持“农村供水区域一体化”的发展战略和“先急后缓，先重后轻，突出重点，分步实施”的原则，以“规模化发展、标准化建设、市场化运作、专业化管理”的方式，加大工程规划和推进力度。近年来，规划建设渡口、天生、明月三个片区“千吨万人”集中供水工程，采取专业化施工、标准化建设、企业化管理，通过以点带面的形式推动全县农村饮水安全整治工作深入开展。

2020年9月29日，达州市人民政府关于划定万源市、宣汉县和大竹县乡镇及以下集中式饮用水水源地保护区的批复（达市府函〔2020〕124号），同意宣汉县60个乡镇及以下集中式饮用水水源地保护区范围。根据宣汉县饮用水保护区范围，结合现场调查情况，本项目用地和配套干管铺设占地不在饮用水保护区范围内；本次论证河段范围内无集中式饮用水取水口。项目所在地不涉及饮用水源保护区，排污口下游论证范围内无相关集中取用水用户。同时项目不涉及自然保护区、风景名胜区、文物保护区等敏感点。

### 3.3.2排污口分布情况

根据宣汉县政府提供的《宣汉县入河排污口统计表》，本项目论证范围内还有两个入河排污口，分别是宣汉县老君乡污水处理厂入河排污口（东经107°50′47.0616″，北纬31°30′56.5776″）和宣汉县桃花镇污水处理厂入河排污口（东经107°56′41.5500，北纬31°28′48.4644″）。现状峰城镇仅有本项目1个排污口。

# 4入河排污口所在水功能区（水域）水质现状及纳污现状

## 4.1水功能区（水域）水质现状

四川锡水金山环保科技有限公司对本项目受纳水体质量现状进行了检测，并于2024年1月25日出具了检测报告-锡环检字(2024)第0124201号。地表水环境质量现状检测结果如表4-1：

表4-1 项目受纳水体水质现状检测结果       单位：mg/L，pH无量纲

| 采样日期 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Error: Reference source not found | Error: Reference source not found | Error: Reference source not found | Error: Reference source not found |
| 1月22日 | pH | 无量纲 | 7.6 | 7.4 | 7.1 | 7.3 |
|  | 悬浮物 | mg/L | 6 | 7 | 5 | 7 |
|  | 化学需氧量 | mg/L | 11 | 11 | 9 | 13 |
|  | 五日生化需氧量 | mg/L | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.6 |
|  | 氨氮 | mg/L | 0.656 | 0.184 | 0.113 | 0.151 |
|  | 总磷 | mg/L | 0.11 | 0.47 | 0.09 | 0.53 |
|  | 总氮 | mg/L | 1.09 | 7.89 | 1.00 | 9.09 |
|  | 石油类 | mg/L | 0.01 | 0.01 | 未检出 | 0.01 |
| 1月23日 | pH | 无量纲 | 7.8 | 7.6 | 7.2 | 7.5 |
|  | 悬浮物 | mg/L | 6 | 5 | 5 | 7 |
|  | 化学需氧量 | mg/L | 11 | 10 | 9 | 12 |
|  | 五日生化需氧量 | mg/L | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.2 |
|  | 氨氮 | mg/L | 0.667 | 0.217 | 0.143 | 0.145 |
|  | 总磷 | mg/L | 0.10 | 0.44 | 0.11 | 0.51 |
|  | 总氮 | mg/L | 1.02 | 7.91 | 0.97 | 9.04 |
|  | 石油类 | mg/L | 0.01 | 0.01 | 未检出 | 0.01 |
| 1月24日 | pH | 无量纲 | 7.7 | 7.5 | 7.1 | 7.4 |
|  | 悬浮物 | mg/L | 5 | 7 | 6 | 6 |
|  | 化学需氧量 | mg/L | 11 | 9 | 10 | 14 |
|  | 五日生化需氧量 | mg/L | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 |
|  | 氨氮 | mg/L | 0.619 | 0.230 | 0.096 | 0.167 |
|  | 总磷 | mg/L | 0.11 | 0.45 | 0.10 | 0.52 |
|  | 总氮 | mg/L | 1.07 | 7.95 | 1.03 | 9.03 |
|  | 石油类 | mg/L | 0.01 | 0.01 | 未检出 | 未检出 |

根据上表可知，项目所在地的地表水环境监测指标均能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准（根据《地表水环境质量评价办法（试行）》，总氮不作为河流水质评价指标，故不对总氮监测结果进行分析评价）。

## 4.2水功能区（水域）管理要求和现有取排水状况

### 4.2.1水功能区（水域）管理要求

本项目位于宣汉县峰城镇下场屋基梁（东经107°58′9.26″，北纬31°30′44.1″），污水厂设计地面标高为537.28m。项目污水自流排放，入河排污口位于项目西侧水梯子河，地理坐标为东经107°58′8.3820″，北纬31°30′43.5996″。受纳水体为水梯子河、清溪河。

经核实，本项目论证范围内无自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、世界文化和自然遗产地，无列入国家及地方保护名录的珍惜濒危动植物分布。建设项目不涉及重要水源涵养、生物多样性维护、水土保持、防风固沙、海岸生态稳定等功能的生态功能重要区域，评价区域不涉及水土流失、土地沙化、石漠化、盐渍化等生态环境敏感脆弱区域。结合《关于印发四川省生态保护红线方案的通知》（川府发[2018]24 号），本项目不在生态红线范围内。

根据《全国重要江河湖泊水功能区划（2011-2030年）》（国函[2011]167号，2011年12月）、四川省纳污能力和分阶段限排总量控制方案报告(2014版)、《宣汉县水功能区划报告》，论证河段已划分水功能区，一级水功能区为清溪河白岩保留区，水质目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类。

宣汉县峰城镇污水处理站排污受纳水体为水梯子河、清溪河，排污水域的水质目标为地表水Ⅲ类。

### 4.2.2水功能区（水域）现有取排水状况

本次论证范围内无集中式饮用水取水口。项目所在地不涉及饮用水源保护区，排污口下游论证范围内无相关集中取用水用户。

现状峰城镇仅有本项目1个排污口。下游论证范围内还有两个入河排污口，分别是宣汉县老君乡污水处理厂入河排污口（东经107°50′47.0616″，北纬31°30′56.5776″）和宣汉县桃花镇污水处理厂入河排污口（东经107°56′41.5500，北纬31°28′48.4644″）。

## 4.3所在水功能区（水域）纳污状况

根据《入河排污口管理技术导则》（SL532-2011）水域纳污能力应采取各级水行政主管部门或流域管理机构核定的数据，未核定纳污能力的水域，应按GB/T25173的规定和水功能区管理要求核算纳污能力。本项目排污水域一级水功能区为清溪河白岩保留区。

根据《宣汉县水功能区划报告》，核定清溪河白岩保留区现状纳污能力CODcr为220.02t/a，NH3-N为13.75t/a； 2030年纳污能力CODcr为249.62t/a，NH3-N为13.39t/a。

而本项目排污口的污染排放量为：COD 7.30t/a，NH3-N 0.73t/a。该水功能区还有两个入河排污口，分别是宣汉县老君乡污水处理厂入河排污口和宣汉县桃花镇污水处理厂入河排污口。合计排污情况如表3-1。

表3-1  清溪河白岩保留区集中排污情况表     单位：t/a

| 污染因子 | 老君乡 | 桃花镇 | 峰城镇 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COD | 2.74 | 6.39 | 7.30 | 16.43 |
| BOD5 | 0.55 | 1.28 | 1.46 | 3.29 |
| NH3-N | 0.27 | 0.64 | 0.73 | 1.64 |
| SS | 0.55 | 1.28 | 1.46 | 3.29 |
| TP | 0.03 | 0.06 | 0.07 | 0.16 |
| TN | 0.82 | 1.92 | 2.19 | 4.93 |

由上表可知，合计污染物排放量小于受纳水体纳污能力。因此本项目的排污量满足水域现状纳污能力要求，排污口设置后能满足水功能区划及水质目标管理要求。该项目是处理峰城镇的场镇生活污水，大幅削减了生活污水的入河排污量。宏观上讲，就水梯子河、清溪河的水域管理要求而言，本项目体现的是环境正效益。

# 5入河排污口设置可行性分析论证及入河排污口设置情况

## 5.1污水来源、构成及水量预测

### 5.1.1污水的来源

根据设计文件，宣汉县峰城镇污水处理站处理峰城镇场镇的生活污水，无工业废水。

### 5.1.2污水的构成

宣汉县峰城镇污水处理站设计处理规模为400m3/d。本项目主要是收集峰城镇场镇的生活污水，由于无工业废水，基本不含难降解废水，因此进水构成为一般生活污水，污染物主要为BOD5、CODCr、SS、TN、NH3-N、TP等。

### 5.1.3污水量预测

根据峰城镇的规划及政府提供的资料，到远期2030年，峰城镇场镇人口将达到3700余人。达州市属于四川省东部盆地区，根据《村镇供水工程技术规范》（SL310-2019），达州市辖区内乡镇供水区域属四区，平均日综合生活用水定额在 90~130L/（人•d）。同时参考附近县市等地区资料，并综合考虑当地居民生活习惯和当地基础设施建设情况，城市规划区外的乡镇人均综合用水定额采用 110L/（人•d）。参照用水定额，结合现状用水情况，确定峰城镇场镇生活用水量为120L/（人•d）。

2030年该镇污水产污系数按85%计，收集率按95%计，并预留5%不可预见水量，则峰城镇污水处理量到2030年为：

3700人×0.12m3/人•d×85%×95%×105%＝376.45m3/d

项目设计考虑城镇远期发展，对污水处理能力考虑一定的处理余量，项目生活污水处理工程设计处理能力为400m3/d。

## 5.2污水所含主要污染物种类及其排放浓度、总量

根据本项目实施方案，宣汉县峰城镇污水处理站处理规模400m3/d，污水排放浓度、总量见表5-1。

表5-1 本项目污水主要污染物排放浓度、总量

| 污染因子 | 进水浓度 | 产生量 | 出水浓度 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mg/L | t/a | mg/L | t/a |
| COD | 350 | 51.10 | 50 | 7.30 |
| BOD5 | 200 | 29.20 | 10 | 1.46 |
| NH3-N | 25 | 3.65 | 5 | 0.73 |
| SS | 250 | 36.50 | 10 | 1.46 |
| TP | 4 | 0.58 | 0.5 | 0.07 |
| TN | 40 | 5.84 | 15 | 2.19 |

## 5.3污染物削减量分析

宣汉县峰城镇污水处理站出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准。

按照本次论证规模400m3/d计算，污水厂处理后污染物削减量、削减率见表5-2。

表5-2 污染物削减率、削减率

| 污染因子 | 产生量 | 排放量 | 削减量 | 消减率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 51.10 | 7.30 | 43.80 | 85.71 |
| COD | 29.20 | 1.46 | 27.74 | 95.00 |
| BOD5 | 3.65 | 0.73 | 2.92 | 80.00 |
| NH3-N | 36.50 | 1.46 | 35.04 | 96.00 |
| SS | 0.58 | 0.07 | 0.51 | 87.50 |
| TP | 5.84 | 2.19 | 3.65 | 62.50 |
| TN | 51.10 | 7.30 | 43.80 | 85.71 |

由表5-2可知，经过污水厂处理以后污染物减排效果明显，具有很强的环境正效应。

## 5.4入河排污口设置可行性分析论证

宣汉县峰城镇污水处理站主要集中收集峰城镇场镇的生活污水，经处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级A标准排放，是符合规范要求的。

本项目污水处理厂选址宣汉县峰城镇下场屋基梁（东经107°58′9.26″，北纬31°30′44.1″），占地3608m2。项目毗邻水梯子河，处理后污水就近排入水梯子河然后汇入清溪河，排口不在水源地保护区范围内，排污口下游论证范围内均无集中生活取水口。项目地处峰城镇常年主导风向下风向；工程地质、防洪排涝条件良好；周围有空地，有扩建可能。污水处理站及管网所在地周围1km范围内无风景名胜、旅游景区、军事管理区等，外环境无重大环境制约因素，且论证范围内受纳河段不位于自然保护区、水产种质资源保护区、风景名胜区等敏感保护对象内。

根据《宣汉县水功能区划报告》，核定清溪河白岩保留区现状纳污能力CODcr为220.02t/a，NH3-N为13.75t/a； 2030年纳污能力CODcr为249.62t/a，NH3-N为13.39t/a。

本项目排污口特征污染物排放量为：COD 7.30t/a，NH3-N 0.73t/a。该水功能区还有两个入河排污口，分别是宣汉县老君乡污水处理厂入河排污口和宣汉县桃花镇污水处理厂入河排污口。三个入河排污口特征污染物合计排放量为：COD 16.43t/a，NH3-N 1.64t/a。合计污染物排放量小于受纳水体纳污能力。该项目是处理峰城镇的场镇生活污水，大幅削减了生活污水的入河排污量。宏观上讲，就清溪河的水域管理要求而言，本项目体现的是环境正效益。

综上，宣汉县峰城镇污水处理站入河排污口设置是可行的。

## 5.5入河排污口设置方案

根据现场勘查，宣汉县峰城镇污水处理站入河排污口基本情况如下：

受纳水体：清溪河

排污口位置：宣汉县峰城镇下场屋基梁，水梯子河左岸；

排污口坐标：东经107°58′8.3820″，北纬31°30′43.5996″；

所处水功能区：一级水功能区为清溪河白岩保留区；

受纳水体水质目标：地表水Ⅲ类；

排污口分类：生活污水排污口；

排污口类型：新建；

排放方式：连续排放；

入河方式：明管；

排放量：400m³/d。

## 5.6排污口的建设及管理要求

排污口建设及管理应满足以下要求：

1）采样设置方案

应遵循便于采集样品、计量监控、日常现场监督检查、公众参与监督管理的原则，在排污管道入河前设置监测窗口，便于生态环境行政主管部门进行监督性采样监测。安装在线自动监测系统，监测因子主要包括流量、pH、COD、NH3-N、TP等，相关环境数据向社会公开，与相关部门联网，接受监督。

2）设立排污口标识标牌

按照《入河排污口管理技术导则》（SL532-2011）等规定，在厂外入河处外设置相应的标志牌。在排污口附近竖立明显的排污口建筑物标示碑、标明入河排污口编号、名称、设置单位、地理位置及经纬度坐标、排入的水功能区名称及水质保护目标、水污染物限制排放总量及浓度情况、明确责任主体及监督单位、电话等；或含有前述内容的二维码信息。标志牌外形长1.2m、宽0.7m。设立式标志牌，标志牌最下端距地面不小于1.5m。标志牌的背景颜色为蓝色，图案、边框、支架和辅助标志的文字为白色，文字字体为黑体。

3）按要求填写《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并根据登记证的相关内容建立排污口管理档案，明确唯一的入河排污口名称、编码。

4）规范化排污口有关设施属于环境保护设施，应将其纳入本单位设备管理，并选派责任心强、有专业知识和技能的专、兼职人员对排污口进行管理。

5）加强监管，确保发生事故时项目污染物不会进入受纳水体。加强对废污水的监测和监控，禁止不达标的废污水进入污水排放管道，采取措施做到稳定达标排放和符合总量控制要求。同时，应严格安全管理维护，落实事故防范措施，制定并落实事故状态下的废污水处置应急预案，防止各类污染事故及事故处理过程中的伴生、次生污染。

## 5.7入河排污口标志牌

根据入河排污口设置点位周边环境差异，可视实际情况选用详化标识牌或者简化标识牌。在地域开阔、视线不受遮挡、安全性得到保证的前提下，优先选用详化标识牌，充分展示入河排污口信息。详化标识牌可根据所处环境周边构筑物差异，选用立柱式、平面固定式或墩式。标识牌设置地点空间受限的，可选用简化标识牌。简化标识牌对牌面展示信息进行了精简。

根据《入河（海）排污口命名与编码规则》（HJ 1235—2021），入河排污口口门处应有明显的标志牌，标志牌内容应包括下列资料信息：

1）入河排污口编号；

2）入河排污口名称；

3）入河排污口地理位置及经纬度坐标；

4）排入的水功能区名称及水质保护目标；

5）入河排污口设置单位；

6）入河排污口设置审批单位及监督电话。

标志牌设置应距入河排污口较近处，可根据情况分别选择设置立式或平面固定式标志牌，并且能长久保留。

入河排污口编码由全国的行政区代码加序号组成，共9个字节，1～2个字节表示的是:省（自治区、直辖市）名称；3～4个字节表示的是：地（市、州、盟）名称;5～6个字节表示的是:县（市、区、旗）名称；7～9个字节表示的是：序号，如果不够可以用字母代替。如：入河排污口编码:340301A01代表的意思是XX省XX市市辖区第A01号入河排污口。其中1～2个字节的34表示的是:XX省；3～4个字节的03表示的是：XX市；5～6个字节的01表示的是:市辖区；7～9个字节的A01表示的是：第A01号入河排污口。入河排污口编码结构如图5-1所示。排放口图形标志牌示例如图5-2。

图5-1 入河排污口编码结构示意图

图5-2 排放口图形标志牌示例图

# 6入河排污口设置对水功能区水质和水生态影响分析

## 6.1影响范围

### 6.1.1预测方案

本项目预测内容为污水处理厂规模400m3/d，排放方式为连续排放，入河方式为明渠，排入水体为清溪河，预测方案为正常工况和事故工况进行，两种工况排污量和主要污染物浓度见表6-1：

表6-1 不同工况污水量及主要污染物浓度

| 排放工况 | 污水量（m3/d） | 浓度（mg/L） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | COD | NH3-N | TP |
| 正常排放 | 400 | 50 | 5 | 0.5 |
| 事故排放 | 400 | 350 | 25 | 4 |

### 6.1.2预测数学模型

1、混合段长度预测

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018）附录E.1，混合过程段长度可由下式进行估算：

式中：Lm——混合段长度，m；

B——水面宽度，m；

a——排放口到岸边的距离，m；

u——断面流速，m/s；

Ey——污染物横向扩散系数，m2/s。

其中，Ey采用泰勒（Taylor）法进行计算

Ey=（0.058H+0.0065B）·（gHI）1/2

式中：Ey——河流横向混合（弥散〉系数，m2/s；

B——河流宽度，m；

H——平均水深，m；

I——河流地坡系数，无量纲；

g——重力加速度，9.8m/s2。

2、影响范围预测

根据《水域纳污能力计算规程》，流量小于150m³/s的中小型河段应采用河流一维模型。本项目毗邻水梯子河，所排的污水直接排入水梯子河然后汇入清溪河。参考《宣汉县水功能区划报告》，清溪河多年平均流量7.23m³/s，小于150m³/s。所以本预测应采用河流一维模型。

Cx=C0exp−Kxu

上式中：

Cx—流经x距离后的污染物浓度值，mg/L；

C0—初始断面污染物浓度值，mg/L；

x—沿河段纵向距离，m；

u—设计流量下河道断面平均流速，m/s；

K—污染物综合衰减系数，1/s。

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境(HJ 2.3—2018》附录E，初始断面污染物浓度值C0计算公式如下（式中C即为待求C0）：

### 6.1.3水梯子河水质影响预测

一、参数确定：

1、流量、流速

按照规范的要求，设计流量取水梯子河最枯月平均流量，由于无实测水文资料，本次论证根据《四川省水文手册》（以下简称手册）估算而得。

Qmin月= a×Fb

上式中，a、b——枯水流量参数；

F——集水面积，km2。

根据手册最枯月平均流量分区综合成果，清溪河属于10区，属于渠江上游，a、b取值为： a=1.97，b=1.06。F取值为：F=18km2（根据地形图和等高线地图山脊线描绘、计算，项目上游水梯子河集雨面积约18km²）。经计算，水梯子河最枯流量Qmin月=0.0383m3/s。

枯水期，水梯子河流速取0.05m/s。

2、背景浓度及目标浓度

根据排污口设置论证技术要求，按照国家环境、水利等部门相关技术规定以及项目主要污染物排放量，考虑到与河长办和生态环境部门水环境考核指标一致，采用COD（化学需氧量）、NH3-N（氨氮）和TP（总磷）作为分析预测指标。

本次论证工作进行了现场取样水质分析，将实测值（详见表4-1）作为本次水质模型计算的背景浓度值Ch。目标浓度为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类，即COD≤20mg/L、NH3-N≤1mg/L、TP≤0.2mg/L。

水质模型部分计算参数见表6-2、表6-3。

表6-2 水质模型计算参数汇总表(正常工况)

| 流速 (m/s) | 类别 | Cp(mg/L) | Ch(mg/L) | Qh(m³/s) | QP(m³/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | COD | 50 | 11 | 0.0383 | 0.00463 |
|  | NH3-N | 5 | 0.694 | 0.0383 | 0.00463 |
| 0.05 | TP | 0.5 | 0.11 | 0.0383 | 0.00463 |

表6-3 水质模型计算参数汇总表（事故工况）

| 流速 (m/s) | 类别 | Cp(mg/L) | Ch(mg/L) | Qh(m³/s) | QP(m³/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | COD | 350 | 11 | 0.0383 | 0.00463 |
|  | NH3-N | 25 | 0.694 | 0.0383 | 0.00463 |
| 0.05 | TP | 4 | 0.11 | 0.0383 | 0.00463 |

3、综合衰减系数K

综合衰减系数的确定有分析借用法、实测法和经验公式法等三种方法。实测法只适用于顺直、水流稳定、无支流汇入的河段，而经验公式法一般适用于有实测水文（流量）资料的地区。由于缺乏相关实测资料，本次参考重庆交通大学西南水运工程科学研究所《三峡工程蓄水对澎溪河回水区COD、NH3-N和TP综合衰减系数的影响》有关综合衰减系数K值取值情况，本项目预测模型为河流一维模型，经综合分析确定COD的综合衰减系数K取0.20（1/d），NH3-N综合衰减系数K取0.15（1/d），TP的综合衰减系数K取0.1（1/d）。

二、预测结果

计算工况采用污水处理站正常运行和事故排放两种。正常运行时，排污浓度为污水处理站设计出厂水质，COD 50mg/L，NH3-N 5mg/L，TP 0.5mg/L；事故排放时，排放的污水为未经处理的进厂污水，排污浓度采用设计进厂污水水质，COD 350mg/L，NH3-N 25mg/L，TP 4mg/L。不同工况下排污口下游水域的COD、NH3-N和TP的浓度预测成果见下表6-4、表6-5。

表6-4正常工况水梯子河污染物预测结果表

| 污染物 x（m） | COD（mg/L） | NH3-N（mg/L） | TP（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 15.204 | 1.158 | 0.152 |
| 100 | 15.130 | 1.156 | 0.150 |
| 500 | 14.852 | 1.140 | 0.148 |
| 1000 | 14.512 | 1.120 | 0.147 |
| 1500 | 14.180 | 1.101 | 0.145 |
| 2000 | 13.856 | 1.082 | 0.143 |
| 2500 | 13.539 | 1.064 | 0.142 |
| 3000 | 13.229 | 1.045 | 0.140 |
| 3500 | 12.926 | 1.027 | 0.138 |
| 4000 | 12.630 | 1.010 | 0.137 |
| 4500 | 12.341 | 0.992 | 0.135 |
| 5000 | 12.059 | 0.975 | 0.134 |
| 5500 | 11.783 | 0.958 | 0.132 |

表6-5 事故工况水梯子河污染物预测结果表

| 污染物 x（m） | COD（mg/L） | NH3-N（mg/L） | TP（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 47.540 | 3.314 | 0.529 |
| 100 | 47.320 | 3.299 | 0.529 |
| 500 | 46.452 | 3.253 | 0.524 |
| 1000 | 45.389 | 3.197 | 0.518 |
| 1500 | 44.351 | 3.142 | 0.512 |
| 2000 | 43.336 | 3.088 | 0.506 |
| 2500 | 42.344 | 3.035 | 0.500 |
| 3000 | 41.375 | 2.983 | 0.494 |
| 3500 | 40.428 | 2.931 | 0.489 |
| 4000 | 39.503 | 2.881 | 0.483 |
| 4500 | 38.599 | 2.831 | 0.478 |
| 5000 | 37.716 | 2.782 | 0.472 |
| 5500 | 36.853 | 2.735 | 0.467 |

由预测结果可知，本项目按规模400m3/d排放量情况下，正常工况达标排放时，污水均匀混合后COD浓度为15.204mg/L，小于《地表水环境质量标准（GB3838-2002）》中Ⅲ类目标水质的上限值（20mg/L）。

入河排污口下游4.5km处，氨氮浓度为0.992mg/L，小于《地表水环境质量标准（GB3838-2002）》中Ⅲ类目标水质的上限值（1mg/L）。

入河排污口下游均匀混合后总磷的浓度为0.152mg/L，小于《地表水环境质量标准（GB3838-2002）》中Ⅲ类目标水质的上限值（0.2mg/L）。

非正常工况，污水未经处理直接排放，入河排污口下游5.5km（水梯子河入清溪河河口）处COD、氨氮、总磷浓度分别为36.853mg/L，2.735mg/L，0.467mg/L，均超过《地表水环境质量标准（GB3838-2002）》中Ⅲ类目标水质的上限值。

正常工况下，入河排污口下游5.5km（水梯子河入清溪河河口）处水质能达到《地表水环境质量标准（GB3838-2002）》中Ⅲ类水质目标，但污染物浓度能满足未能衰减至背景值，本项目入河排污口的设置将影响整个水梯子河的水质。

### 6.1.4清溪河水质影响预测

一、参数确定：

1、流量、流速

按照规范的要求，设计流量取清溪河最枯月平均流量，参考《宣汉县水功能区划报告》，宣汉县各水功能区断面枯水流量及流速表可知，清溪河白岩保留区集雨面积258km²。最枯流量0.45 m3/s，对应断面平均流速为0.028m/s。流量流速等水文参数见表6-6。

表6-6 水文参数情况表

| 功能区名称 | 河宽（m） | 水深（m） | 河道比降（‰） | 集水面积(km2) | 断面平均流量(m3/s) | 断面平均流速(m/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清溪河白岩保留区 | 16 | 0.5 | 15.26 | 258 | 0.45 | 0.028 |

2、背景浓度及目标浓度

根据排污口设置论证技术要求，按照国家环境、水利等部门相关技术规定以及项目主要污染物排放量，考虑到与河长办和生态环境部门水环境考核指标一致，采用COD（化学需氧量）、NH3-N（氨氮）和TP（总磷）作为分析预测指标。

清溪河水质影响预测以正常达标排放和事故排放时水梯子河入清溪河河口处的预测浓度作为排污浓度Cp（见表6-4、表6-5），以水梯子河流量做排污量QP。

本次论证工作对清溪河进行了现场取样水质分析，将实测值（详见表4-1，3#断面）作为本次水质模型计算的背景浓度值Ch。目标浓度为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类，即COD≤20mg/L、NH3-N≤1mg/L、TP≤0.2mg/L。

水质模型部分计算参数见表6-7、表6-8。

表6-7 水质模型计算参数汇总表(正常工况)

| 流速 (m/s) | 类别 | Cp(mg/L) | Ch(mg/L) | Qh(m³/s) | QP(m³/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | COD | 50 | 13 | 0.2660 | 0.00463 |
|  | NH3-N | 5 | 0.304 | 0.2660 | 0.00463 |
| 0.028 | TP | 0.5 | 13 | 0.2660 | 0.00463 |

表6-8 水质模型计算参数汇总表（事故工况）

| 流速 (m/s) | 类别 | Cp(mg/L) | Ch(mg/L) | Qh(m³/s) | QP(m³/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | COD | 350 | 13 | 0.2660 | 0.00463 |
|  | NH3-N | 25 | 0.304 | 0.2660 | 0.00463 |
| 0.028 | TP | 4 | 13 | 0.2660 | 0.00463 |

3、综合衰减系数K

综合衰减系数的确定有分析借用法、实测法和经验公式法等三种方法。实测法只适用于顺直、水流稳定、无支流汇入的河段，而经验公式法一般适用于有实测水文（流量）资料的地区。由于缺乏相关实测资料，本次参考重庆交通大学西南水运工程科学研究所《三峡工程蓄水对澎溪河回水区COD、NH3-N和TP综合衰减系数的影响》有关综合衰减系数K值取值情况，本项目预测模型为河流一维模型，经综合分析确定COD的综合衰减系数K取0.20（1/d），NH3-N综合衰减系数K取0.15（1/d），TP的综合衰减系数K取0.1（1/d）。

二、预测结果

1、均匀混合段长度

均匀混合段长度Lm为67m。

2、污染物影响范围预测结果

计算工况采用污水处理站正常工况和事故排放两种，以正常达标排放和事故排放时水梯子河汇入清溪河河口处的预测浓度作为排污浓度Cp（见表6-4、表6-5），以水梯子河流量做排污量QP。不同工况下清溪河水质影响情况见表6-9、表6-10。

表6-9正常工况清溪河污染物预测结果表

| 污染物 x（m） | COD（mg/L） | NH3-N（mg/L） | TP（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 10.155 | 0.214 | 0.112 |
| 500 | 9.749 | 0.204 | 0.108 |
| 1000 | 9.354 | 0.197 | 0.106 |
| 1500 | 8.975 | 0.191 | 0.103 |
| 2000 | 8.612 | 0.186 | 0.101 |
| 2500 | 8.263 | 0.180 | 0.099 |
| 3000 | 7.928 | 0.174 | 0.097 |
| 3500 | 7.607 | 0.169 | 0.095 |
| 4000 | 7.299 | 0.164 | 0.093 |
| 4500 | 7.004 | 0.159 | 0.091 |
| 5000 | 6.720 | 0.154 | 0.089 |
| 6000 | 6.187 | 0.145 | 0.086 |
| 6500 | 5.936 | 0.140 | 0.084 |

表6-10 事故工况清溪河污染物预测结果表

| 污染物 x（m） | COD（mg/L） | NH3-N（mg/L） | TP（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 12.339 | 0.369 | 0.141 |
| 500 | 11.840 | 0.359 | 0.137 |
| 1000 | 11.361 | 0.348 | 0.134 |
| 1500 | 10.901 | 0.337 | 0.132 |
| 2000 | 10.459 | 0.327 | 0.129 |
| 2500 | 10.036 | 0.317 | 0.126 |
| 3000 | 9.629 | 0.307 | 0.124 |
| 3500 | 9.240 | 0.298 | 0.121 |
| 4000 | 8.865 | 0.289 | 0.119 |
| 5000 | 8.162 | 0.271 | 0.114 |
| 6000 | 7.514 | 0.255 | 0.109 |
| 7000 | 6.918 | 0.240 | 0.105 |
| 8500 | 6.111 | 0.218 | 0.099 |

## 6.2对水功能区水质影响分析

本项目排污口所在的清溪河水域执行Ⅲ类水域标准，COD浓度限值为20mg/L，氨氮污染浓度限值为1mg/L，TP污染浓度限值为0.2mg/L。COD背景浓度值为10mg/L，氨氮背景浓度值为0.143mg/L，TP背景浓度值为0.11mg/L。由以上预测结果，可以得出如下结论：

1、污水处理厂正常运行（达标排放）

本项目按规模400m3/d排放量情况下，水梯子河汇入清溪河河口下游约67m均匀混合后COD浓度小于《地表水环境质量标准（GB3838-2002）》中Ⅲ类目标水质的上限值（20mg/L），下游约0.5km处的COD浓度值趋同于现状水质（10mg/L）；

河口下游约67m均匀混合后氨氮浓度小于《地表水环境质量标准（GB3838-2002）》中Ⅲ类目标水质的上限值（1mg/L），下游6.5km处的氨氮浓度趋同于现状水质（0.143mg/L）；

河口下游约67m均匀混合后总磷浓度小于《地表水环境质量标准（GB3838-2002）》中Ⅲ类目标水质的上限值（0.2mg/L），下游约0.5km处的总磷浓度趋同于现状水质（0.11mg/L）。

因此本项目正常运行工况下对清溪河影响很小，COD水质影响长度0.5km，无超标污染带；氨氮水质影长度6.5km，无超标污染带；总磷水质影响长度0.5km，无超标污染带。

2、污水处理厂紧急事故排放

水梯子河汇入清溪河河口下游约67m均匀混合后COD浓度小于《地表水环境质量标准（GB3838-2002）》中Ⅲ类目标水质的上限值（20mg/L），下游约3km处的COD浓度值趋同于现状水质（10mg/L）；

河口下游约67m均匀混合后氨氮浓度小于《地表水环境质量标准（GB3838-2002）》中Ⅲ类目标水质的上限值（1mg/L），下游8.5km处的氨氮浓度值为0.218mg/L；

河口下游约67m均匀混合后总磷浓度小于《地表水环境质量标准（GB3838-2002）》中Ⅲ类目标水质的上限值（0.2mg/L），下游约6km处的总磷浓度趋同于现状水质（0.11mg/L）。

因此本项目若出现紧急事故，污水未经处理直接排入受纳水体，将对清溪河的水质产生更大影响：COD水质影响长度3km、氨氮水质影响长度超过8.5km、总磷的水质影响长度均超过6km，无超标污染带。水梯子河汇入清溪河河口下游约67m均匀混合后污染物浓度能满足水功能区水质管理目标。

## 6.3对水生态影响的分析

（1）本项目不产生温排水，不存在温排水影响水生动植物、鱼类的敏感生态影响问题。

（2）本项目受纳水体清溪河常年基本维持有一定流量和流速，不易造成受纳水体的富营养化现象。

（3）本工程论证范围内无重要水域生态保护要求，也无重要湿地和鱼类繁殖地（产卵场）和迁徙（洄游）通道，更无濒危水生生物栖息地，不涉及影响敏感生态系统和生态保护目标的问题。

因此，本项目排污口下游没有敏感生态系统和珍稀水生动植物，基本不会对下游水生态造成明显的负面影响。考虑本项目是将现有散排污水集中收集处理后再达标排放，本项目运行后，该河段入河废污水量和污染物入河量在总量上将大大削减，对生态环境改善有利。总的来看，本项目建设和运行对水生态环境的影响利大于弊。

## 6.4对地下水环境影响分析

项目不涉及地下水的取用，项目废水排入地表径流，对地下水影响甚微。但必须做好相应的地下水保护措施：

- 厂区工艺过程中的泥砂和脱水后污泥的临时堆放场均考虑混凝土地坪，以防止污染地下水。

- 堆棚、中转场地按防雨、防渗漏设计，渗出液排入污水处理系统。

3、建议按照相关规范规程做好重点防渗区、一般防渗区等工作。

## 6.5对第三者影响分析

第三者主要是指拟建入河排污口水域取排水口设施、重要生态保护湿地、饮用水源地等对水质有特殊要求的取用水对象。

（1）对取水口的影响

本项目论证河段范围内无集中式饮用水取水口。项目所在地不涉及饮用水源保护区，排污水域论证范围内仅零星农业灌溉取水，无相关集中取用水用户。不存在对下游饮用水取水用户的影响，不涉及水事纠纷。

（2）水生态敏感点

经查阅资料，评价区域内无需特殊保护的水生珍稀动植物，也无需特殊保护的自然保护区等水生态敏感点。

综上所述，本项目排污口不会对第三者造成影响。

因此，不存在对下游饮用水取水用户的影响，未涉及对论证范围内第三者水事纠纷。

## 6.6防洪行洪影响分析

按照《防洪标准》，本项目防护等级按乡村防护区Ⅳ级确定，防洪标准为20年一遇。本项目位于山脊线附近，本项目排污水域无具体洪水位数据，项目所在地无洪水影响历史，无防洪隐患，满足防洪要求。设计中已考虑排水防洪问题，本项目对防洪管理无影响。

## 6.7小结

通过河流水质模型预测，宣汉县峰城镇污水处理站排污口设置后，正常情况下污染物排放对水梯子河的水质影响为整个水域，但能达到《地表水环境质量标准（GB3838-2002）》中Ⅲ类目标水质，满足水质管理目标，对清溪河的水质影响为6.5km，均匀混合后就能达到《地表水环境质量标准（GB3838-2002）》中Ⅲ类目标水质，满足水质管理目标。项目将峰城镇场镇的生活污水收集后集中处理，污水的达标排放有利于改善受纳水体水质，对现有水生态环境的影响利大于弊。污水处理系统运行过程中应注意采取相应的防范措施，加强对污水处理设施的管理，杜绝事故性污染的排放。

# 7水环境保护措施

## 7.1水生态保护措施

本项目实施后，废水污染物排放量得到了削减，避免区域生活污水超标直排进入区域地表水，对水梯子河、清溪河、后河水质起到改善作用，更有利于鱼类和水生生物的生长，有利于维持生态平衡。即该污水处理站实施后对水梯子河、清溪河、后河生态总体呈正效应。

为了进一步保护水生生态，严禁处理后尾水超标排放；加强尾水排放日常监管，若发生严重污水排放事故，必要时采取无伤害措施将鱼类驱离污染水域。

同时，建设单位应采取以下水环境保护措施：

（1）对尾水外排口污水中的COD、NH3-N、TP等因子，实行手工采样分析监测，相关环境数据向社会公开，接受监督。

（2）落实风险管理措施，制定切实可行的事故应急预案，一旦发生非正常污水排放事故，立即启动应急方案，采取有效处理措施，最大限度降低对周围环境和人民生命及财产造成的危害。

（3）排污口设置竣工应经验收合格后方可使用。

## 7.2事故排放应急措施

通过对污水处理厂所选用的处理工艺及整个污水处理厂所建设施的分析，风险污染事故的类型主要反映在污水处理厂非正常运行状况时，可能发生的由于污水排放而引发的环境问题。风险污染事故发生的主要环节有以下几个方面：

1、进水污染事故。

2、污水处理厂由于停电、设备损坏、污水处理设施运行不正常、停车检修等造成大量污水未经处理直接排入受纳水体，造成事故污染。

3、由于发生地震等自然灾害致使污水处理构筑物损坏、污水溢流于厂区及附近地区和水域，造成严重的局部污染。

4、当管线处于非正常运行状态，主要是指发生破裂、断裂和堵塞等，将从管网中溢出污水，可能对地表水或地下水环境造成污染。

一般来讲，如管网堵塞严重，污水通过检查井外溢，流出地面造成地表水环境污染，这种现象易于发现，只要及时向相关部门反映，及时抢修，即可降低污染程度和范围。但如管网因破裂、断裂发生渗漏，造成污水下渗污染地下水，这种现象不易被发现，一般只能通过定期检查发现。经类比调查，如管网破裂污水可渗入地下水并逐渐扩散污染地下水，其规律是离破损区越近，时间越长，污染越重，通过对地下水的监测可以发现和处理。一般措施如下：

1、设置进、出厂污水截断装置，当事故发生后立即截断污水来源和杜绝事故排放，及时发现不良水质进入污水处理厂。

2、污水处理厂具备条件的可采用双电路供电，水泵设计应考虑备用，机械设备应采用性能可靠的优质产品。为使在事故状态下污水处理厂仪表等设备正常运转，须选择质量优良、事故率低、便于维修的产品。关键设备及易损部件应有备用，在事故出现时做到及时更换。

3、定期对各种设施进行维护，若发现异常立即更换，将事故隐患灭于萌芽状态；加强职工规范作业及事故预防等方面的安全培训与教育。

4、以调节池作事故应急池，当污水厂设备出现故障或其它不可预见因素发生时，污水可直接排入应急水池，为正常排污赢取时间。

### 7.2.1风险事故成因分析

1、进水污染事故

宣汉县峰城镇污水处理站主要服务范围为峰城镇场镇生活污水。暴雨季节因雨水排放不畅，进水水质变化较大，这种情况在该工程中预测水质时已经考虑到，并有相应的设计对策，不会造成进水水质冲击。

2、设备故障或停电

污水处理厂一旦出现机械故障或停电，会直接影响污水处理厂的正常运行，一般可采用设置双路电源，主电源一旦停电立即切入备用电源，确保污水处理厂的正常运转；对起决定性作用的泵等重要设备进行一备一用，同时配备易损设备的备用品件，若出现机械故障，应立即抢修，更换备用备件。

3、地震对污水处理厂构筑物的影响

地震是一种不可抗拒、破坏性很大的自然灾害，地震会导致构筑物损坏，污水将溢出，造成局部污染。

4、尾水排放管道非正常运行状态

自然因素造成的爆管导致污水外泄事故不能避免，只能在事故发生后尽早发现及时补救，对于人为因素造成的事故是可以大力避免的，工程现拟使用的各种管网选材是合理的、安全的。因此，主要应在运营期间严格管理，遵守有关规定，定期检查，规范操作，则各种人为因素造成事故的机率将可以大大降低。

5、污水处理池崩溃

极端情况下，污水处理池可能出现崩溃事故，大量污水进入河道，在此情况下，排放的污染物浓度为污水处理工程的进水浓度，污染物瞬间入河增大。

### 7.2.2管理措施

为了保证废污水得到有效处理，实现废污水达标排放，避免工程运行期间出现废污水非正常排放，或将非正常排放损失降至最低，特提出以下几点防范措施。

1、加强监督管理

（1）宣传、组织、贯彻国家有关环境保护的方针、政策、法令和条例，搞好项目环境保护工作；

（2）执行上级主管部门建立的各种环境管理制度；

（3）监督本项目环保设施和设备的安装、调试和运行，保证“三同时”验收合格；

（4）领导并组织项目运行期（包括非正常运行期）的环境监测工作，建立档案；

（5）开展环保教育、技术培训和学术交流活动，提高员工素质，推广利用先进技术和经验；

（6）对项目涉及水域要进行系统的水质监测，并协助当地生态环境部门做好水污染防治工作；

（7）严格执行污水的排放标准，做到达标排放。一旦发现出水水质出现异常，就应查明原因，并采取相应的处理措施。

（8）对进入污水管网系统的所有排污单位的废水量和水质进行登记注册，对其污水预处理设施的运行状况进行监督。

（9）建立完整的生产、环保和安全管理制度，明确岗位职责，定期培训职工，提高安全生产和管理能力。

（10）若发生事故，及时发布污染事故相关信息，将事故信息报告给水利、生态环境等主管部门，以便采取相应的污染监测和防治工作。

2、排污口规范化措施

根据国家环保总局环发[1999]24号文件，为进一步强化对污染源的现场监督管理及更好的落实国务院提出的实施污染物排放总量控制和“一控双达标”的要求，规定一切新建、扩建、改造和限期治理的排污单位必须在建设污染物治理设施的同时，建设规范化排污口。

本次论证排污口为新建项目，因此排污口应规范化设置：

（1）厂区围墙至入河排污口必须设置采样井，按《污染源监测技术规范》设置采样点，以便监督采样。

（2）按照《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995）的规定，在排污口设置相应的标志牌，并报生态环境局备案。

（3）按要求填写由国家环境保护总局统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并根据登记证的内容建立排污口管理档案。

（4）规范化整治排污口有关设施属于环境保护设施，应将其纳入本单位设备管理，并选派责任心强、有专业知识和技能的专、兼职人员对排污口进行管理。

3、建立并完善水质保护规章制度建立水质保护管理措施，并不断充实和完善各项管理制度。健全水质保护管理机构，实行统一领导，分区负责，保障各项水质保护规章制度有效实施。

### 7.2.3污水事故排放的风险防范及应急措施

1、风险防范

根据已提出的处理措施和得到的处理效果，污水处理措施基本能满足达标排放要求，满足水域总量控制要求。

为保障污水处理厂的正常运行，应建立可靠的运行监控系统，包括计量、采样、监测、报警等设施，发现异常情况，及时调整运行参数，以控制和避免事故的发生。

为防止废水量过大，造成冲击负荷，以及pH、有毒物质和水温等因素，造成污水处理设施处理率下降，应加强污染源的治理和管理，严格禁止超标排放，确保污水处理设施的正常运行。

加强设施的维护和管理，提高设备的完好率，关键设备要配备足够的备件，一旦事故发生能够及时处理。

加强排放口的检查、维护和管理，以保证其安全运行。

要建立完善的档案制度，记录进厂水质水量变化引起污水处理设施的处理效果和尾水水质变化状况，尤其要记录事故时的工况，以便总结经验，杜绝事故的再次发生。

污水处理厂采用双路供电，对起决定性作用的泵等重要设备进行一备一用，机械设备采用性能可靠优质产品。

主动接受和协助地方生态环境部门和其他相关部门的监督和管理。鼓励公众参与对污水处理厂的监督，最大程度减小事故排放的可能性。

因需要暂停运转的，须报当地生态环境部门审查和批准。因事故停止运转，应立即采取措施，停止废水排放，并及时报告当地生态环境部门。

适时对污水厂进出口水质进行手动监测，从源头上控制水质，一旦发现有不满足进入污水厂的水质，则立即采取措施，进行分流处理，避免影响生化处理系统的生化处理能力；当污水厂自身发生故障时，通过采取一组检修，一组运行的模式，避免污水厂事故排污。

2、污水厂发生故障时的应急处理措施

鉴于项目长期运行存在的事故风险，应按规定制定事故排放时的应急措施，建立应急救援组织。

（1）应急救援组织

依据环境污染隐患危害程度的级别设置分级应急救援组织机构。单位根据实际需要，应建立各种不脱产的专业救援队伍，如救援指挥机构、抢险抢修队伍、通信保障、医疗救护等。特别是抢险抢修救援对是处置环境污染事故的骨干力量，应重点予以充实。

（2）主要职责

1）组织制定专门的环境污染应急预案，按工艺单元或操作步骤对可能产生的事故进行预判，制定预案，规定相应的责任人、操作人、操作规程；

2）进行人员、资源配置、应急队伍的调动；

3）确定现场指挥和工作人员；

4）协调事故现场有关工作；

5）明确事故状态下各级人员的职责；

6）环境污染事故信息的上报工作；

7）接受政府的指令和调动；

8）组织应急预案的演练；

9）负责保护事故现场及相关数据。

3、应急救援保障

依据现有资源的评估结果，确定单位内部及周边可利用预防、处置环境污染事故的环保、安全、消防、建设、交通、卫生、通信、个体防护等应急通讯、联络、报警、监测、防护（含药物）、清除等设备、器材名称、数量及其分布以及应急通道、应急疏散和避难所。同时，为保证应急处置工作及时有效，事先必须配备装备器材，并对使用和信号作出规定。设备平时要专人维护、保管、检验，确保器材始终处于完好状态，保证能有效使用。对各种应急处置工具和报警事故信号，平时必须作出明确规定，规定要至于明显位置，每一位相关人员都要能熟练掌握。

处理程序：应制定事故处理程序图，一旦发生环境污染事故时，第一步先做什么，第二步应做什么，第三步再做什么，都有明确规定。做到临危不惧，正确处理，按处置方案有条不紊的处理和控制事故，既不要惊慌失措，也不要麻痹大意，尽量把污染事故的环境影响控制在最小范围内，最大限度减少对周围环境和群众的影响。

应急处置方案：根据本项目的实际情况，对发生事故排放初步设置处置方案：稀释污染物浓度。根据现实情况分析，业主单位必须修建事故备用储存池，发生事故排放时将废水排入备用储存池，污水处理厂恢复能力后立即运行处理，严禁污水直接排放，以确保下游水环境安全。污水处理厂要严格执行排污口出水制度、污染物总量控制，同时要积极配合做好以下工作：

（1）做好应急救援队伍的调度工作；

（2）危险区的隔离：依据可能发生的环境污染事故类别、危害程度级别，确定危险区的设定；事故现场隔离区的划定方式、方法；事故现场隔离方法；事故现场周边区域的道路隔离或交通疏导办法。

（3）控制污染源扩散的措施：根据工艺规程、操作规程的技术要求，确定采取的紧急处理措施；根据安全运输卡提供的应急措施及与本单位、生产厂家、托运方联系后获得的信息而采取的应急措施。

（4）事故始发时应急环境监测的方式、方法及检测人员防护、监护措施；对事故性质、参数与后果进行评估，为应急指挥部门提供依据；

（5）控制已扩散的环境污染措施：保持做好现场实时监测；环境污染散布到周边环境后，抢险人员在做好个体防护的基础上，以最快速度，采取有效措施，将污染控制在尽可能小的范围，避免进一步环境影响范围的扩大；并对已造成损失及时进行补偿。

（6）事故可能进一步扩大后的应急措施。

### 7.2.4应急预案

1、污染事故应急方案

污水处理一旦发生停电、设备故障时，可能出现进行事故排放。

一旦出现事故排放，必须按事先拟定的方案进行紧急处理，尽快找到事故原因，制定解决办法，将影响降到最低限度，同时需要及时向生态环境部门报告，因突发性污染事件造成或者可能造成跨行政区域河流污染的，有关责任单位、个人和负责监管职责的部门以及相关人民政府必须按照国家和省的有关规定及时报告，时间发生地人民政府应当及时通报可能受污染区域的人民政府。

突发性污染时间发生后，相关人民政府及具有关部门应当启动应急预案，实施应急监测，采取有效措施，控制或者切断污染源。应急方案应包括应急状态分类、应急计划区、事故等级、应急防护处理等。其主要内容如下：

总则

风险源概况：详述风险源类型、源强大小及其位置。

紧急计划区：包括河流沿岸、各乡、厂区、及村庄、下游城镇有关部门。

紧急组织：厂指挥部负责现场全面指挥，专业抢修队伍负责事故或故障进行排除或抢修。

应急状态分类及应急响应程序：规定事故的级别及相应的应急分类，响应程序。

应急设施、设备与材料：配备有关的备用设备，设施与材料。

应急通讯、通知和交通：规定应急状态下的联络通知方式，通知有关方面采取求援行动，对事故现场进行管制，确保抢修队伍及时到达。

应急环境监测及事故后果评估：对较大的事故现场附近的水环境进行监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为有关部门提供决策依据。

应急防护措施：控制事故，防止扩大、蔓延及连锁反应，降低危害。

应急状况终止与恢复措施：规定应急状态终止程序，事故现场善后处理，迅速恢复污水厂的正常生产转运。

人员培训与演练：应急计划制定后，平时安排有关人员培训与演习。

记录报告：设置事故专业记录，建档案和专业报告制度，设专人负责管理。

2、污染事故应急措施

（1）成立污水处理厂的事故应急指挥中心，制定事故应急方案，指挥中心负责人应由当地相关领导担任，成员由生态环境、水利和污水处理厂等单位负责人组成。

（2）报警

一旦发生污染事故，现场操作人员应立即向污水厂负责人报警。

污水厂负责人在接报后立即了解事故情况，及时向事故应急指挥中心报告。事故应急指挥中心在接报后，立即向下游各镇政府、生态环境部门发出报警，一方而指挥污水厂的抢修工作，另一方面指挥有关工厂、企业等采取停产或其它有效措施，停止或减少污水进入污水厂。

（3）抢险工作

污水厂负责人在向指挥中心报警的同时，立即启动污水厂应急方案。

## 7.3水资源保护措施

1、强化入河排污口监测

监测为人工监测，入河排污总量以及入河污染物总量均按日计算。

（1）人工监测基本要求：

1）对入河排污口废污水排放量和主要污染物质的排放浓度实施同步监测；

2）在水梯子河汇入清溪河河口下游1000m设置监测断面；

3）监测频率为2次/年；

4）常规监测项目为水温、pH值、COD、BOD5、NH3-N、总磷、总氮和石油类。

5）监测方法应按照国家现行的检验、检测方法执行，所采用的分析方法应符合国家和行业有关标准的规定。

人工监测应委托有相关能力的专业技术水平单位承担，监测承担单位应及时将监测结果反馈到管理部门。

（2）监测方案

1）监测断面的设置

进站污水监测设置在格栅后，出厂污水监测设置在消毒池后。

2）监测项目和频次

根据《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）和《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）所要求的项目，结合服务范围主要为生活污水的特点，污水处理站进、出口水质监测项目至少应包括：水温、PH值、化学需氧量（COD）、生化需氧量（BOD5）、氨氮（NH3-N）、悬浮物（SS）、总磷（TP）、总氮（TN）等。

监测方式为日常监测，再辅以一季度一次的监督监测。

2、入河排污口规范化建设

按照《入河排污口管理技术导则》的规定，在排污口设置竖立明显的建筑物标示碑、实行排污口的立标管理、标明水污染物限制排放总量及浓度情况、明确责任主体及监督单位等内容。

3、入河排污口规范化管理

规范化整治排污口有关环境保护设施，应将其纳入本单位设备管理，并选派责任心强、有专业知识和技能的专职人员对排污口进行管理。

# 8入河排污口设置合理性分析

## 8.1水功能区（水域）管理合理性分析

根据《国务院关于全国重要江河湖泊水功能区划（2011-2030 年）的批复》（国函﹝2011﹞167 号，2011 年12 月）、《四川省纳污能力和分阶段限排总量控制方案报告(2014版)、《宣汉县水功能区划报告》，论证范围所涉及清溪河已划分水功能区，结合下游水功能区要求和水资源相关管理要求，现状该水域执行《地表水环境质量标准》（ GB3838-2002 ）中 Ⅱ 类水体管理目标。本水域允许设置入河排污口。

从排污口设置角度来看，宣汉县峰城镇污水处理站入河排污口不在任何饮用水源地一级、二级保护区内，排污口设置对水域水质影响较小，不影响第三者取水户，对水功能区（水域）生态影响较小。

从项目运行效益来看，本项目为集中式生活污水处理厂，将原未经处理的散排生活污水收集后统一处理，项目运行对减少水功能区污染物入河量有重大作用，对改善水生态环境具有积极的正效应。

因此，本项目入河排污口设置是符合水功能区（水域）管理要求的。

## 8.2水资源管理合理性分析

宣汉县峰城镇污水处理站污水满足国家现行有效的排放标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级标准的A标准。

根据计算预测，本项目正常排放情况下，受纳水体排污口处污染物浓度达到地表水Ⅲ类水质标准，未改变地表水水质类别，造成的污染物浓度差较小，对地表水影响较小。同时项目将服务范围内的生活污水收集后处理达标排放，改变了原污染物散排进入河道的情况，对地表水水质改善具有明显正效应。

因此，宣汉县峰城镇污水处理站入河排污口设置是符合水资源管理要求的。

## 8.3第三者权益的合理性分析

根据实际调查和走访，论证范围内无集中饮用水取水口，根据前述水质预测分析，在正常排污情况下，对下游水质影响较小，不改变河道水体水质类别，基本满足《地表水环境质量标准》Ⅲ类水质标准。污水处理厂事故排放情况下，对下游河道内水质均有影响，因此一定要采取有效措施避免事故排放的情况发生。

因此，本项目正常运行情况下，入河排污口设置对第三者的合法权益基本没有影响。本项目设计处理能力400m3/d，满足服务区域排污量的要求。

因此，本项目正常运行情况下，入河排污口设置对第三者的合法权益基本没有影响。

## 8.4入河排污口位置合理性分析

宣汉县峰城镇污水处理站位于宣汉县峰城镇下场屋基梁（东经107°58′9.26″，北纬31°30′44.1″），入河排污口位于厂区北侧，污水处理达标后就近排入水梯子河然后汇入清溪河，排污口地理坐标为东经107°58′8.3820″，北纬31°30′43.5996″。项目建成后将服务片区内的污水由分散排放改为引入污水处理站集中处理达标后排放，对地表水水生态环境具有明显的正效应。同时本项目无阻洪建筑物，对河道行洪影响较小。

因此，宣汉县峰城镇污水处理站入河排污口设置是合理的。

# 9论证结论与建议

## 9.1论证结论

根据《入河排污口监督管理办法》《入河排污口管理技术导则》，本次对宣汉县峰城镇污水处理站入河排污口设置方案进行了论证，得出以下结论：

1、宣汉县峰城镇污水处理站入河排污口类型为生活排污口，其中污水排放量400m3/d，排放方式为连续排放，主要污染物为CODCr、BOD5、NH3-N、SS、TP、TN，经污水处理厂处理后其排放浓度分别小于50mg/L、10mg/L、5mg/L、10mg/L、0.5mg/L、15mg/L控制标准，对应污染物入河量分别小于CODCr 7.30t/a、BOD5 1.46/a、NH3-N 0.73t/a、SS 1.46t/a、TP 0.07t/a、TN 2.19t/a，大大削减了入河污染物量，入河排污口符合水资源管理要求。

2、新建污水处理厂是城镇治污最有效的措施，宣汉县峰城镇污水处理站建成后改变了原生活污水直接就近排放的现象，污水进入污水厂集中处理后达标排放，将从根本上降低河流的原本底污染物浓度，有效改善功能区内水质，对水功能区水质和生态基本无影响。

3、经地表水水质预测结果分析，宣汉县峰城镇污水处理站入河排污口排放时对下游取水无影响，不涉及对论证范围内第三者水事纠纷。

4、宣汉县峰城镇污水处理站入河排污口位于宣汉县峰城镇下场屋基梁，水梯子河左岸，地理坐标为东经107°58′8.3820″，北纬31°30′43.5996″，排放方式为连续排放，其设置位置合理。

5、宣汉县峰城镇污水处理站采用”格栅+调节池+一体化污水处理设备（厌氧池+缺氧池+MBBR 好氧池+二沉池+絮凝沉淀池）+清水池”工艺，设计主要污染物CODCr、BOD5、NH3-N、SS、TP、TN的处理率分别为85.71%、 95.00%、 80.00%、 96.00%、 87.50%、 62.50%；出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级标准的A标准。

综上所述，宣汉县峰城镇污水处理站入河排污口是合理的，可行的。

## 9.2建议

1、对污水处理厂排水进行定期与不定期监测，排水务必达标后方能排放，并定期检查污水处理厂各环节设备的运行情况，及时检修。若发现进水水质异常，应及时从汇水系统的主要污染源查找原因，采取应急措施，控制对微生物有毒害的物质的排放。

2、按排污口规划建设要求，排污口入河前要有明渠段或取样口，以便监督采样。应按《污水监测技术规范》（HJ91.1-2019）设置采样点。

3、每年修订应急处理预案，确保应急措施在发生事故排放时能顺畅执行。

4、严格落实“三同时”制度，严格执行环境排放标准，下一步如改建、扩建或改变生产工艺时必须报生态环境主管部门审批，经批准后方可进行建设。