宣环审〔2025〕12号

达州市宣汉生态环境局

关于宣汉县中医院医养结合建设项目环境影响报告表的批复

宣汉县中医院：

你单位报送的《宣汉县中医院医养结合建设项目环境影响报告表》（下称“报告表”）及《宣汉县中医院医养结合建设项目环境影响报告表技术审查会专家组评审意见》（下称“评审意见”）收悉。经审查，现批复如下：

一、宣汉县中医院（现有院区）于2021年整体搬迁至宣汉县蒲江街道西华大道700号，是全县中医和中西医结合医疗、预防保健、科研教学于一体的综合型三级中医院，编制床位数500张，设置有中医、西医内科、外科、儿科、妇科、骨伤科、针灸科、肛肠科、耳鼻喉科、眼科、口腔科、急诊科、ICU等临床科室及放射科、检验科、血液科、B超室、心电图室等辅检科室。配套建设了300m3/d的医疗废水处理设施，采用“化粪池+格栅+水解酸化池+调节池+一体化处理设施（生化处理）+沉淀池+接触消毒池”处理。本项目在蒲江街道西华大道700号中医院现有院区内建设，占地1800m2，建设一栋医养结合大楼，建筑面积14356.64m2（7F/-1F），设置床位300张，医疗检验、氧气供应、中药煮制、热水供应及医疗废水、医疗废物收集暂存等环保设施均依托现有中医院，主要进行常规问诊、基础急救抢救等医养结合诊疗内容，扩建后全院编制床位共800张。总投资6675万元，其中环保投资100万元，占总投资额的1.5%。项目符合国家产业政策，在落实报告表中提出的各项环境保护措施后，环境不良影响较小。从环境保护角度而言，同意该项目建设。你公司应严格落实报告表提出的各项环境保护对策措施和本批复要求。

二、项目建设应重点做好以下工作

（一）落实大气污染防治措施。施工期采取围挡措施，高度2.5m~3m，围挡下方设置不低于20cm高的防溢座以防止粉尘流失，并安装扬尘防护装置，对施工过程中运输道路尘土进行定期清理，定期洒水降尘；材料堆场严密遮盖，沙、石等散体建筑材料和土方要采取覆盖等防尘措施；施工现场出入口设置喷淋、冲洗等防尘降尘设施并设置洗车池。运营期病区含菌空气利用紫外线、移动式臭氧消毒机对地面及物品表面和室内外空气进行消毒，同时加强自然通风或机械通风；柴油发电机废气经自带烟气净化装置处理后通过排烟井道达标排放；污水处理站水处理池加盖板密闭，盖板上预留进、出气口。在污水处理周围设置绿化带，周围喷洒生物除臭液除臭；锅炉采取低氮燃烧，燃烧废气经过2根8m高排气筒达标排放；医疗废物密封储存，医疗废物暂存间加强管理，定期消毒，日产日清，以减少恶臭影响；食堂油烟通过专门烟道收集至顶楼经油烟净化装置处理后达标排放。

（二）落实噪声污染控制措施。施工期合理布局，选用低噪声设备，高噪声尽量设备布置在场地中央，确保施工期厂界噪声达标排放。运营期采用低噪声设备、合理布置声源、利用建筑物墙体隔声及安装消声器等措施降低噪声的产生；污水处理站设置专用加药泵房，通过建筑隔声减少噪声；地下室设置柴油发电机房及水泵房，柴油发电机组底坐加固并加装防振垫圈，排烟系统加装消声器；空调机组及风机进出口设软接头、水泵进出口设橡胶减振接头；立柜式、吊装式空调、通风设备及部分风管、水管吊架采用隔振吊架；中央空调外机设置在屋顶，采取设置隔声玻璃幕墙隔音；病房采用双层中空隔音玻璃。

（三）落实污水处理措施。施工期生活污水排入现有项目已建污水处理设施处理后排入市政污水管网；施工机械、运输车辆冲洗废水排入沉淀池，废水经沉淀处理后清水回用，均不外排。项目采用雨、污分流制，运营期废水依托现有项目污水处理站采用“预处理工艺（格栅+化粪池+调节池）+一体化设备（厌氧池+接触氧化池+二沉池+消毒池）工艺进行处理达到《医疗机构水污染物 排放标准》（GB18466-2005）中表2预处理标准后，排入市政污水管网，进入宣汉县城市生活污水处理厂处理达标后排放。

（四）落实固废处置措施。施工期土方开挖产生的弃土部分用于院区内景观绿化，剩余弃土及时外运至政府指定渣场；建筑垃圾中能回收利用的废料通过分类收集后交废物收购站处理，不能回收的由运输车从建筑垃圾暂存点分批次送至垃圾处理场处置；废包装材料收集后交废物收购站处理；废油漆桶收集后交由有危废处理资质的单位处理；生活垃圾经袋装收集后，由环卫部门统一运送到垃圾处理厂集中处理。运营期未感染的输液瓶（袋）经统一容器收集后，定期交由回收公司回收处理；废包装材料经收集后外售废品回收站；餐厨垃圾（含隔油池浮油）经收集后交由有资质的餐厨垃圾处理单位处理；生活垃圾、中药药渣、废过滤材料、废反渗透膜日产日清，装袋收集后交由环卫部门清运处理；污水处理站污泥定期清掏后直接运走，不在项目内暂存，医疗废物和废紫外灯管暂存于医疗废物暂存间，均交由有危废处理资质单位处置。

（五）加强地下水和土壤污染防治措施。按地下水、土壤污染防治原则采取分区分级防渗措施，严格按照地下水防渗措施落实各个单元的防腐、防渗处置，防止污染物“跑、冒、滴、漏”。

三、项目开工前，必须依法取得其他有关部门项目建设行政许可手续。

四、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。工程竣工后，建设单位必须按规定进行建设项目环境保护竣工验收，验收合格后方可正式投入使用。

五、建设项目性质、规模、地点、采用生产工艺或防治污染、防治生态破坏的措施发生重大变化，需重新报批项目的环境影响评价文件；该环境影响评价文件在批准之日起超过5年，方决定开工建设，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

六、由达州市宣汉生态环境保护综合行政执法大队负责项目的日常监管工作。

达州市宣汉生态环境局

2025年2月14日